문서번호	정수시설과-3384
결재일자	2016.8.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
정태광		08/05 남효돈
협 조

송수펌프 점검 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 08.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

송수펌프 점검 보고

1송수장 송수펌프를 점검한 결과 장시간 가동으로 노후된 펌프를 신속히 정비하여 안정적인 아리수 생산에 만전을 기하고자 함

□ 송수펌프 점검 결과

1송수 1호펌프(400HP)

⇒ 장기간 가동으로 부하측 베어링(#6218CS)이 마모되어 소음 및

진동이 심하게 발생

□ 현황 사진

1송수 1호펌프(400HP),유량 2,220㎥/h, 양정 37m, 제조일자: 2007.11

□ 조치계획

정비방법 : 펌프전문 긴급복구 협력업체로 하여금 신속히 정비코자 함.

소요예산 :  약 250만원

예산과목  :  상수도사업비용, 영업비용, 정수비(원수비), 수선유지교체비            (기타교체비). 끝.