	종로소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(소방행정과장)
(경유)
제 목	71. 종로소방서 2016년 자가용 전기설비 정기검사 결과 알림

1. 관련근거

가. 전기사업법 제65조『정기검사』

나. 전기사업법시행규칙 제32조『정기검사의 대상ㆍ기준 및 절차 등』

다. 정기검사대상 전기설비 및 검사시기(제32조제1항 및 제2항관련) 3년 1회실시

라. 소방행정과-10206(2016.08.01.)호『2016년도 본서 자가용 전기설비 정기검사 결과보고』

2. 우리서 자가용전기설비 정기검사(3년 1회)를 아래와 같이 실시하였기에 알려드리니 참고하시기 바랍니다.

가. 건    명 : 2016년도 자가용 전기설비 정기검사

나. 검 사 일 : 2016. 07. 30일(토) 00:00～02:00

다. 대    상 : 종로소방서

라. 점검결과 : 합 격

마. 점 검 자 : 한국전기안전공사 서울지역본부 검사부(한상만 과장)

- 점검내용

ㆍ 수전설비 : 950KW, 전압 22,900V

ㆍ 발전설비 : 273KW, 전압 380V

- 참고사항

ㆍ 인입케이블은 PAD 맨홀누수되오니 누수 수리 권고

ㆍ 수전실 변압기(제번=JP*******1997년 제조) 내용년수 경과하여

사고의 우려가 있으니 교체 권고.

3. 점검결과 합격이나 참고사항인 인입케이블 PAD 맨홀누수 수리는 한국전력공사와 협의중이며 수전실 변압기 내용년수가 경과하여 사고의 우려가 있어 교체 권고받았기에 알려드립니다.

붙임 : (정기)검사 실시 확인서 1부.  끝.

	종로소방서장
담당자	조재영		장비회계팀장	백광욱		소방행정과장	08/05 전영환
협조자
시행	소방행정과-10511	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 종로소방서 장비회계팀	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-733-8219	/전송	02-733-8214	/	boy8003@seoul.go.kr	/	부분공개