통수전 수질검사결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	정지진	김진국	08/05 서경만

공사감독 2처-9161(2016. 08. 04.)『장위동 230-206~238-97호간외3개소 배급수 관정비 공사』와 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 8. 05.

보고자  주무관 정지진

중부수도사업소장  귀하

□ 공 사 명: 장위동230-238-97호 간 외3개소 배급수관 정비공사

□ 공사개요:  - 관경(D)＝300mm, 연장(L)＝2.235m

- 의뢰구간: 성북구 장월로36-장위로84(장위동246-125~238-239)

□ 출 장 자: 수질팀 2명(주무관 정지진,김병찬)

□ 출장내용: 통수전 수질검사

□ 검사결과: 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사 대상	검사 위치	검사일	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	3구간	성북구 장월로 42호 소화전	2016.8.05.	0.15	0.31	적합
2	통수전 수질검사	3구간	성북구 장월로 46호 다용도밸브	2016.8.05.	0.13	0.25	적합
3	통수전 수질검사	3구간	성북구 장월로 12길1 소화전	2016.8.05.	0.14	0.26	적합

□ 보고자 의견

- 통수전 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하므로 검사결과를 해당부서에 통보하고자 함.  끝.