문서번호	건축기획과-16704
결재일자	2016.8.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비팀장	건축기획과장
박철현		노희천	08/05 한병용
협조

- 초고층건축물 피난안전계획에 대한 -

전문가 자문회의 결과 보고

2016. 8.

건축기획과

『초고층건축물 피난안전계획에 대한』

전문가 자문회의 결과 보고

현대GBC 초고층건축물 피난안전계획에 대한 관련 법률 및 서울시 초고층 승강기 설치 가이드라인 검토를 위한 전문가 자문회의 결과 보고임.

□ 회의 개요

○ 일    시 : 2016. 5. 19.(목) 14:00 ~ 16:40

○ 장    소 : 건축기획과장 집무실 (서울시청 3층)

○ 참석대상 : 11명

- 서울시(4) : 건축설비팀장, 담당주무관(3)

-  전문가(7)  :  장명원(한국승강기안전관리원 부장), 박일신(한국승강기안전기술원 팀장),

정남기(CNI엔지니어링 전무), 박형일(범건축 사장), 이준규(파워포인   트(주) 대표이사), 구화기(티센크루프 엘리베이터 실장), 장근호(우원   엠엔이 상무)

□ 자문 내용

○ 박일신

- 건축법 시행령 34조 1항이 개정된다는 조건하에 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제30조 2항 현행 유지함.

- 피난용승강기 승강장에 제연설비가 이미 있고 초고속승강기 운용이 힘들 수가 있어 승강로에 배연설비까지 갖출 필요는 없다는 의견이 있었고, 이에 대해 승강장의 방화문은 열려있는 경우가 많기 때문에 화재시 연기가 승강로로 들어갈 확률이 높아 승강로 배연장비는 꼭 필요하며, 평상시에는 댐퍼로 막혀있으므로 초고속운전에 방해가 되지 않으므로 현행 유지함.

○ 정남기

- 건축법 시행령의 건축물의 피난층에 대하여 지상층과 피난안전구역을 모두 지칭하는데 지상(건물밖)으로 통하는 출입구가 있는 층으로 수정하는 것이 필요함.(법령 개정건의)

○ 박형일

- 초고층건축물 승강기 설치 가이드라인에서 설명된 피난용 승강기와 건축법의 피난용 승강기의 목적과 운용방식이 다르므로, 가이드라인 내용 중 기존 피난용 승강기에 대한 표현은 삭제하고, 다른 명칭(예를 들어, 회의시 언급된 “급행용 승강기” 등)의 승강기를 이용하여 피난층(지상 피난층)과 피난안전구역 간의 피난방식으로 수정하는 것을 제안함.(가이드라인 개정건의)

○ 이준규

- (승강로 배연설비와 승강장 부속실의 제연설비가 중복 설치될 필요가 없다는 의견에 대해) 피난용승강기의 승강로 배연설비는 비상시에만 작동하므로 굴뚝효과에 영향을 미치지 않으므로 유지해야 하고, 승강장 부속실의 제연설비와 동시에 가동 되어야 함(현행유지)

○ 장근호

- 재난상황 시 에스컬레이터가 가동중지되므로 가이드라인의 승강기를 에스컬         레이터로 대체 적용할 수 있는 조항을 삭제하여야 함(가이드라인 개정건의)

- 지체부자유자 비율통계 파악하여 피난용승강기 대수 추가해야 함(법령 개정건의)

□ 자문수당 지급

○ 자문수당 : 1,050,000원

- 150,000원(기본 100,000원 + 2시간초과 50,000원) × 7명

○ 예산과목

- 주택건축국 건축기획과, 아름답고 매력있는 도시건축조성 지원, 도시건축화

구현, 건축위원회 운영, 일반운영비, 사무관리비

□ 향후 계획

○ 자문회의 제출 의견에 대한 법령 개정 건의

○ 서울시 초고층건축물 승강기 설치 가이드라인 개정

붙임 1. 전문가 참석명부 1부.

2. 자문회의 의견 1부.

3. 자문회의 안건 및 관련 자료 1부. 끝.