함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		강서수도사업소
수신	목동우성아파트 관리소장 귀하
(경유)
제목	공동수도 사용량 과다 발생 원인규명 요청에 대한 회신

1. 서울시 상수도행정에 적극 협조하여 주신 귀소에 진심으로 감사드립니다.

2. 귀소의 *************************한다는 내용에 대하여 몇 차례 걸쳐 방문 조사하고 검토한 결과를 다음과 같이 회신하여 드립니다.

귀 아파트는 서울시에서 세대별 수도계량기외에 주계량기(150㎜)를 설치하여 2개월에 한번 검침하여 수도요금을 부과하고 있습니다.

※ 참고로 서울시에서는 1998.1월 수도조례개정 후 50세대 이상의 아파트, 연립주택은 주계량기 1대만 설치함

잘 아시겠지만 주계량기는 단지내 공동사용량(청소용, 온수용, 소화용, 공동화장실용 등)을 파악하는데 필요하며, 특히 단지내에서 누수가 발생했을 때 총사용량 측정을 위해 설치하고 있습니다.

대부분 공동주택 아파트의 경우 세대총사용량과 주계량기 사용량의 차이는 단지내 청소용등 공동사용처에 의한 사용량으로 적정하게 나타나지만 귀 아파트는 차인량이 청소원실, 기계실, 경비실 등 공동사용처에서 ********************************************************************************************

공동주택에서 주계량기와 세대사용량과 차인량이 귀 아파트처럼 공동사용처에 비해 많이

날 때에는 다음과 같은 경우로 판단하여 볼 수 있습니다.

- 검침 부적정(착오검침 또는 검침시차 발생)

- 누수여부(주계량기에서 저수조사이, 저수조 구조물, 저수조에서 세대사이 등)

- 계량기 불량여부(계량기 자체결함 또는 외부설비에 의한 작동불량)

먼저 검침 부적정입니다.

검침의 경우는 지난번 정례검침 7.22일 귀소와 합동검침을 실시한 결과 아무런 문제점이

없는 것으로 판명되었습니다.

다음은 단지내 누수여부입니다.

귀소에서 조사한 바와 같이 저수탱크 인입밸브를 잠근 상태에서 주계량기의 별침이 회전

하지 않는 것으로 보아 주계량기에서 지하 저수조까지는 누수가 없는 것으로 보여집니다.

다만 지하저수조의 오래된 구조물과 부스터펌프로 15층까지 가압하여 공급하는 관련 급수시설에 대한 누수 가능성은 배제할 수 없다고 판단됩니다.

마지막으로 수도계량기의 이상 유무입니다.

먼저 수도계량기 자체결함 여부를 판단하기 위해 주계량기를 ******************************************************* 교체 전 계량기와 비슷한 것으로 보아 주계량기는 이상 없는 것으로 판단됩니다.

****************************************************

******************************************************************

**********************************************************************************************************************************************

귀 아파트에서 급탕공급관 개선공사 전·후의 세대별사용량은 주계량기 검침총량 기준하여 약 21톤으로 차이가 없는 것으로 나타났으며, *******************************************************************************************************************************

이상과 같이 귀 아파트의 단지내 공동사용량 과다발생 부분에 대한 여러가지 가능성에 대하여 말씀드렸으나 귀 아파트의 급수관, 저수조등 단지내 급수시설은 서울시 관리시설이 아닌 관계로 명확한 원인을 규명하여 드리지 못함을 매우 안타깝게 생각합니다.

다만 현장 방문 시 입주자대표회장님께서 주장하고 요청하신 수도계량기 이상 및 전체 세대 수도계량기 교체에 대해서는 서울시에서 검토할 수 있는 부분이므로 계량기교체 부서와 협의하여 빠른 시일 내에 교체계획을 통보할 예정임을 알려드리며 귀 아파트에서도 상기한 내용중 의심이 가는 부분이 있다면 한번 더 세세히 확인하여 주시기 바랍니다. 아울러 공동사용량 과다부분 원인규명은 시간이 걸리더라도 귀소와 협의하에 노력하고 협조할 것임을 말씀드리겠습니다.

앞으로도 우리시 상수도행정에 지속적인 관심과 성원을 부탁드리면서 귀 소의 무궁한 발전과 입주자대표회장님을 비롯한 관계자 여러분의 건강과 행복이 항상 가득하시길 기원합니다. 끝.

							강서수도사업소장
주무관							조윤진			요금관리1팀장					조인택					요금과장					08/03 이병두
협조자				★주무관						김영일
시행			요금과-24223									(						)		접수											(						)
우	08013					서울특별시 양천구 목동동로 155															/			http://water.seoul.go.kr
전화		02-3146-3897						/전송			02-3146-3939					/	yjcho@seoul.go.kr												/	부분공개(6)