문서번호	계획설계과-7080
결재일자	2016.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계획설계과장	급수부장
최영서		이임섭	08/04 이규상
협 조
	주무관			최춘근

『남산배수지(만리가압장) 급수체계 개선』

관련부서 담당자 회의 개최 결과 보고

2016. 8.

상수도사업본부

(급 수 부)

작 성 자	급수부장 : 이규상 ☎3146-1401 계획설계과장 : 이임섭 ☎1410 담당 : 최영서 ☎1414

『남산배수지(만리가압장) 급수체계 개선』

관련부서 담당자 회의 개최 결과 보고

‘남산배수지(만리가압장) 급수체계 개선’을 위한 관련부서 담당자 회의를 개최하고 결과를 보고드림.

Ⅰ		회 의 개 요

□ 일    시 : 2016. 8. 3.(수) 15:00

□ 장    소 : 급수부 회의실

□ 참 석 자 : 본부 계획설계과, 배수과

수도사업소 중부, 서부 담당자

Ⅱ		회 의 내 용

□ 만리가압장 급수체계 개선 설계 용역 추진 계획

현 재

뚝도정수장	⇨	대현산배수지	⇨	만리가압장 (표고 49m)	ⓟ고양정(84m)	⇨	능안배수지 (0.6만㎥,HWL125m)
(대현산계통)		(LWL70m)			ⓟ저양정(48m)	⇨	만리배수지 (1.1만㎥,HWL91m)

개 선

뚝도정수장	⇨	보광(배)가압장	⇨	남산배수지	⇨	만리가압장 폐쇄	능안증압설치 (양정35m)	⇨	능안배수지 (0.6만㎥,HWL125m)
(와우산계통)		(LWL64m,양정50m)		(4만㎥,LWL98m)			남산배수지 직접공급	⇨	만리배수지 (1.1만㎥,HWL91m)

○ 남산배수지에서 만리배수지를 직접 공급

○ 송수관로에 증압펌프를 설치하여 남산배수지에서 능안배수지 공급

○ 능안배수지 급수구역 중 저지대(표고 71m 미만) 남산배수지 수계로 변경

□ 남산배수지 송배수관 정비공사 추진 현황

○ 정비대상 : 남산배수지 ~ 경찰청앞교차로(배수과, 2012. 10.)

○ 정비기간 : 2013~2015년

구 분	구 간	개 요	관 종	부설년도
계		L=6,600m	-	-
1	남산배수지 ~ 힐튼호텔	① D1200, L=2,700m	SP	1973
		② D900, L=2,400m	SP	1973
		③ D700, L=300m	SP	1973
2	힐튼호텔 ~ 서소문사거리간	④ D1200, L=1,200m	SP	1974

□ 향후 사전조치 요청과 사업소 건의사항 청취

Ⅲ		회 의 결 과

□ 남산배수지(만리가압장) 급수구역 확대(서부수도사업소)

○ 능안배수지 급수구역 중 일부 저지대와 창천가압장 가압 급수구역 전체를 남산배수지 수계로 전환하기 위한 사전 준비

□ 남산배수지 송배수관 정비공사 추진(배수과, 중부수도사업소)

○ 정비현황 및 향후 정비계획

연번	구 간	구경 (mm)	연장 (m)	관 종	정비방법 (공법)	사업비 (백만원)	공사기간
계			3,200	-		7,070
1	남산배수지 ~ 용산2가동 주민센타	900	1,750	SP	갱생	3,800	’13. 8. ~’14. 12.
2	힐튼호텔 ~ 남산가압장	700	850	SP	갱생	1,500	‘16. 8.~ ‘16. 12.
3	남산가압장 ~ 용산2가동 주민센타	900	600	SP	갱생	1,770	’17. 3. ~’17. 12.

- 송배수관 구경 D700~900mm는 2017년까지 정비완료

- 송배수관 구경 D1,200mm는 현재까지 정비실적 없음

○ 남산배수지(만리가압장) 급수구역 조정전인 2019년까지 남산배수지~힐튼호텔 구간 D1,200mm 정비

○ 힐튼호텔~서소문사거리 구간은 대체관로가 없어 정비가 불가능하므로 복선화 계획을 ‘만리가압장 급수체계 개선’ 설계용역에 포함

- ‘만리가압장 급수체계 개선’ 후 힐튼호텔~서소문사거리 구간 정비

□ 기타 의견

○ 남산배수지 체류시간이 단축(14h→9.7h)되므로 대책이 필요함

- 2차배수지(만리, 능안 등) 체류시간 확보로 보완

Ⅵ		행 정 사 항

□ 남산배수지 송배수관 정비 우선 시행(배수과, 중부수도사업소)

□ 남산배수지 송배수관 중 힐튼호텔~서소문사거리 구간 복선화 계획을 ‘만리가압장 급수체계 개선 기본 및 실시설계 용역’에 포함

붙 임 : 1. 회의자료 1부

2. 관계자 회의 참석자 명단 1부.  끝.