투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시품질시험소
수신	내부결재
(경유)
제목	여과재료 여과사(타-209)

1. 총무과-7970(2016.08.03)호와 관련입니다.

2. 우리과에서 실시한 여과사 시험의뢰건에 대하여 붙임과 같이 성적서를 회신하고자 합니다.

가. 시 료 명 : 여과재료 여과사

나. 시험방법 : KWWA F 100

다. 시험종목 : 체가름(균등계수)외 3

라. 시험결과

시험번호	의뢰일자 (처리기한)	시험일자	시험종목	단위	성적	기준	비고
타-209	ʻ16.08.03(수) (ʻ16.08.08까지)	ʻ16.08.04(목)	체가름(유효경)	mm	1.00	0.9 ±0.1㎜
			체가름(균등계수)	--	1.37	1.5 이하
			체가름(최대경)	mm	2.06	2.0㎜ 이하
			체가름(최소경)	mm	0.67	0.3㎜ 이상

붙임 :  1. 시험요구서(타-209)       1부

2. 시험성적서 및 결과     각 1부.  끝.

주무관							이순호			화학시험과장					08/05 최진수
협조자
시행			화학시험과-1465									(						)		접수											(						)
우	06763					서울특별시 서초구 태봉로 131(우면동 15)															/			infra.seoul.go.kr/quality
전화		02)3462-7216						/전송			02)3462-7212					/	virus0769@seoul.go.kr												/	대시민공개