문서번호	공원여가과-2997
결재일자	2016.8.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		팀장	공원여가과장
정몽희		김윤준	08/05 代윤지용
협 조
	팀장			윤지용
	주무관			김태인

길동생태공원 지하수펌프 점검 결과 보고

2016.  8.

동부공원녹지사업소

(공원여가과)

공원 지하수 펌프 점검 결과 보고

길동생태공원 연못, 계류 등 수원에 공급되는 지하수 관정펌프를 점검하고 그 결과를 보고드림

□ 점검개요

○ 점검 일시 : 2016. 8. 3(수)

○ 점검방법 :

□ 지하수 펌프 현황

위 치	용 도	수 량	제 원	펌프상태	비 고
계		3
습지지구	반딧불이 서식지 수원 공급	1	3상 380V 3HP	양호
농촌지구	반딧불이 인공사육장 저수지 계류 등 공급	1	단상 220V 3HP	고장
저수지지구	연못 등 공급	1	단상 220V 3HP	양호

□ 점검내용

○ 지하수 관정 펌프 작동상태 점검

○ 지하수 송출량 확인 및 점검

○ 절연저항 측정 및 기타 상태 점검 등

□ 점검결과

○ 농촌지구 펌프 1대 코일 소손 고장(펌프교체)

□ 소요예산 : 3,500,000원(금삼백오십만원정)

□ 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시                        녹화지원 공원관리 및 도시녹화 지원, 동부푸른도시사업소 산하공원                         유지관리, 일반운영비, 사무관리비

□ 향후계획

공원의 기전시설물을 점검 보수하여 공원운영관리에 만전을기함

붙임 : 견적서 1부.  끝.

□ 현황 사진