문서번호	정수시설과-2426
결재일자	2016.8.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
강호균		정인영	08/08 代김향석
협조

고도 공기압축기 유지보수 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 08

강북아리수정수센터

정수시설과

고도 공기압축기 유지보수 계획

우리센터 정수장 고도시설중 오존투입에 사용하는 공기압축기 소음발생으로(권장소유시간,3000시간) 공기압축기를 수리하여 아리수 생산시설 유지에 만전을 기하고저함.

▢ 현  황

○ 공기압축기 현황

품 명	모 델 명	수 량	용 도	비 고
공기압축기(PTZ CONTROLLER)	SPC-1010	2대	오존주입

- 공기압축기1호 소음과다 운전 중지

▢ 추진배경

○ 2016.08.01. : 고도시설 점검

- 공기압축기 소음과다로 1호 ▶ 2호 교체운전

- 조사자 : 전철호,강호균,이승수,설정호

○ 공기압축기 사진

몸체(헤드)	운전시간(7804)

○ 공기압축기 특성 및 유지관리

- 에어보이 왕복동형 무급유식 패키지로 볼베어링,니들롤러베어링에    그리스를 봉입하여 사용

- 공기압축기 사용 권장시간 3000시간

- 사용시간 초과시 몸체(헤드)를 분해하여 피스톤링,라이더링,볼베어링,   니들베어링 등 부속품을 교체 수리함

▢ 조치계획

○ 설치회사(경원이엔지) A/S (2015.08.05)

- 결과 : 헤드 교환, 1년간 A/S

- 헤드교환 사유 : 헤드수리비용 1,500,000원으로,                                  헤드부품(2,000,000원)과 차이가없음

○ 계약방법 : 수의계약

○ 결재방법 : 카드결재

○ 소요예산 : 금2,200,000원

○ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비,기타교체비.끝.