문서번호	급수운영과-3033
결재일자	2014.2.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
양재덕		김홍준	02/18 장종욱
협조

현장실정보고 및 조치계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 02.

서부수도사업소

급수운영과

현장실정 보고 및 조치계획

명에 의하여	북가좌동 지역 담당업무 수행중 아래와 같은 사항이 발생되어 보고 합니다.

2014.  02.   .

보고자 :  시설7급   양 재 덕

1. 현    황

○ 건     명 : 기존 분기점 미폐쇄 (밸브폐쇄)

- 위   치: 서대문구 북가좌동 319-5번지 앞

- 사    유 : 도시가스관과 이격거리 부족하여 밸브폐쇄

2. 조사내용

○ 신축공사에 따른 급수공사시 기존관로 분기점 폐쇄를 위해 굴착한 바, 상수도관로(50mm) 바로위에 도시가스관(50mm)이 이격거리 2~3㎝로 부설되어 있어 맞이음 처리하지 못하고 밸브폐쇄로 처리되었음.

○ 밸브폐쇄에 따른 이음부 누수발생 및 이에 따른 도시가스관로 손괴로 인한 2차사고 발생이 우려되는 되고, 상수도관로 유지관리에 지장을 초래함에 따라 도시가스관 이설이 필요한 실정임.

위 치 도	현 황 사 진

3. 조치계획

○ 상기와 같으므로 도시가스관 관리기관인 서울도시가스에 이설요청하고 이설공사 시에 병행으로 분기점 폐쇄(맞이음) 처리코자 함.

따로붙임 : 현장실정보고서 1부.  끝.