소방시설 조치명령 점검확인서(우성2차***101동)

☐ 대상명 :*************      ☐ 위치 : **************

************************************************

☐ 명령번호 : 예방과-12774(2016.07.21.)

☐ 검사구분 : 확 인 검 사

☐ 건물구조 : RC조 스라브가 8층 연면적 4,179.94㎡ 1개동

☐ 시정보완사항 :

설비명	미비 내역	관련법규 NFSC	확인결과
소화 설비	■ 분말소화기 충압불량 (총 2개소) - 1층 장안골영양탕 식당 TV옆 분말소화기 - 1층 장안골영양탕 주방 입구 대형냉장고 앞 분말소화기 ■ 자동확산소화기 미설치(총 1개소) - 1층 장안골 영양탕내 주방 ■ 1LINE 1층 소화전의 기동램프 파손 (총 1개소) ■ 지하1층 주차장 프리액션 B감지기 전체 선로불량 ■ 다음 장소의 템퍼스위치 동작불량 - 지하1층 기계실내 프리액션밸브 2차 게이트밸브(125A) - 지하1층 기계실내 스프링클러 충압폄프 2차 게이트밸브(50A)	소화기구의 화재안전기준 제4조 옥내소화전설비의 화재안전기준 제7조 스프링클러설비의 화재안전기준 제9조	완비
경보 설비	■ 다음 장소의 지구경종 동작불량 (총 2개소) - 1LINE 4층 복도 소화전 - 2LINE 7층 복도 소화전 ■ 다음 장소의 감지기 선로불량 (총 9개소) - 2LINE 8층 804호내 감지기(차동식 4개소, 정온식 1개소) - 1층 장안골영양탕 식당 내 감지기(차동식 3개소, 정온식1개소)	자동화재탐지설비의 화재안전기준 제8조 11조	완비
피난 설비	■ 다음 장소의 유도등 점등불량 (중형 2개소) - 지하1층 전기실내 피난구유도등(중형) - 지하1층 발전기실내 피난구유도등(중형) ■ 지하1층 발전기실내 비상조명등 점등불량 ■ 다음 장소의 완강기 및 거치대 미설치 (총 5개소) - 401호 - 504호 - 603호 - 604호 - 704 ■ 다음 장소의 완강기 로프 미비치(거치대는 설치됨) (총 3개소) - 301호 - 303호 -501호	유도등 및 유도표지의 화재안전기준 제5조 비상조명등의 화재안전기준 제4조 피난기구의 화재안전기준 제4조	완비

붙 임 : 현장확인사진 자체점검결과보고서에 별도첨부(종이문서)

확인일자  2016. 08. 04.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	이창용		정재환		08/09 이연호
협조	홍성민