함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	오존엔지니어링(주) 대표 이동대
(경유)
제목	“광암정수센터 오존발생기 구매 설치”건 제작승인 통보

1. 우리시 발전에 협조하여 주시는 귀사의 번창을 기원합니다.

2. 오존 제*******1(2016.8.1.)호와 관련입니다.

3. 우리 본부와 귀 사간 계약체결한 “광암정수센터 오존발생기 구매 설치”건의 제작 승인도서를 검토하고 아래와 같이 조건부 승인하오니, 사업에 차질이 없도록 진행하시기 바랍니다.

가. 제작도면 승인조건

연번	승인도서 목차	승인도서 내용	승인 조건
1	공급품 목록	-	품명 : FREQUENCY FILTER 용도 : 오존발생기 노이즈방지용 수량 : 3대(기존장비용 포함) 제조사 표시
2	오존발생기 설계조건	총오존생산량 : 12㎏-O3/hr.대 수량 : 3대 운전압력 : 0.8~1.5bar.gauge	총오존생산량 : - 신설 6㎏-O3/hr×1대 - 기존 12㎏-O3/hr×2대 수량 : 3대(신설 1대, 기존 2대) 운전압력 : 1.2bar.gauge
3	도면	컨버터 냉각수 드레인밸브 (D0.5inch)만 설치	유지관리가 용이하도록 컨버터 냉각수 드레인배관(D40) 지하 1층 집수정까지 설치

4. 승인조건과 같이 수정된 부분을 재발송하고, 양질의 제품이 조기에 납품될 수 있도록 협조바랍니다.

붙임 : 컨버터 냉각수 배관도(수정) 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	곽대근		기전설비과장	서대훈		생산부장	08/09 구자훈
협조자
시행	기전설비과-6986	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02-3146-1338	/전송	02-3146-1319	/	gwak0914@seoul.go.kr	/	대시민공개