문서번호	설비부-12660
결재일자	2016.8.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	열빛총괄과장	설비부장		시설국장
이종근	유병기	代유병기		08/09 형태경
협 조
	환경설비과장		여인웅
	건축설비과장		김영수
	녹색성장과장		김창균
	시책사업과장		代김원태

- 소규모 건설현장 안전(시공품질) 확보를 위한 -

전문단체 기계설비공사 현장 점검결과(상반기)

2016.  8

도시기반시설본부

(설  비  부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『소규모 건설현장 안전(시공품질) 확보를 위한』

전문단체 기계설비공사 현장 점검 결과(상반기)

기계설비 분리발주 공사현장의 시공품질 향상 및 안전시공을 위해

『대한기계설비건설협회(서울특별시회)』에서 자체점검을 실시한 결과를

보고드림

Ⅰ		점검배경

○ 기계설비 분리발주 이전 하도급 형태의 현장관리를 해옴에 따라  업계 안전관리 의식 부족

○ 협회 자체 시공상태 및 안전점검을 통하여 미비사항을 보완함으로서 기계설비업계 전반적인 시공품질 향상 유도 및 안전의식 확산 기여

※ 대한기계설비건설협회 자체점검 계획 통보(설비협서울제16-76호, ‘16.3.9)

Ⅱ		점검개요

○ 점검대상 : 기계설비공사 분리발주 현장(15개소)

- 당초 16개소 점검계획이었으나 준공이 임박한 1개소(서울과학관) 제외

○ 점검기간 : ‘16. 4 ~ 12

- 상반기(4~6월)  :  5개소

- 하반기(7~12월)  : 10개소

○ 점검방법 : 설비협회 점검 지침에 따라 시공품질 및 안전 점검

○ 점 검 반 : 협회 경영지원본부장 등 관련분야 전문가(3명)

- 기계관련 기술사, 특급기술사로서 20년이상 설비업계 종사자

※ 점검시 발주처 담당자, 건설사업관리기술자, 시공사 현장대리인 입회

Ⅲ		점검결과

○ 총 괄

- 시공품질 점검결과 마무리 미흡 등 일부 보완시공 필요

- 현장 안전관리상태는 안전점검 매뉴얼에 따라 대체로 양호함

점검건수	조치완료	미 조치	비 고
18	17	1(샤워실 분배기 카버)	건축공정에 맞춰 시공 예정

○ 시공상태 점검내용

현 장 명 (점검일자)	주요 점검내용	조치내용
양천주민편익시설 증축공사 (‘16.4.19)	․기계실 전기판넬 상부 배관작업중 누수에 의한 안전사고 우려	․전기판넬 상부에 비계 및 석면 포로 보호조치 후 시공
	․사워실 분배기 돌출로 안전사고 우려	․마감시 카바설치 보완(예정)
	․수영장 기계설비 배관 보조지지대 불량	․배관 지지대를 보강하여 설치
서울혁신파크 (‘16.5.17)	․가스 히트펌프 기초 베이스 보강	․기초 보강 및 주변 안전휀스 설치
	․닥트배기구를 하향 조정하여 빗물유입 방지 및 벌레유입 방지망 설치	․배기구 하향 조정 및 망 설치
	․도시가스 벤트관 설치높이 준수	․지면에서 5m 이상 유지함 (가스사용검사 합격)
아동청소년 예술교육센터 (‘16.6.2)	․전열교환기의 후렉시블 덕트 연결부위가 꺽임이 심함	․덕트 연결부위가 심하게 꺽이지 않도록 보완 시공
도심권50+캠퍼스 (‘16.6.21)	․배기덕트 벽체 관통부위 코킹 요함	․사춤 및 코킹작업 실시
	․FCU 배관 말단 꺽인부분 지지철물 보강 요함	․행거를 설치하여 보완

○ 현장 안전관리

- 근로자 안전 10계명 및 안전시공 10계명 이행상태 비교적 양호

⇒ 사다리 및 이동식 비계 전도방지 장치 설치 상태, 절단기 불티 비산방지막 설치상태, 보안경 착용 여부, 위험물 저장소 관리상태 점검 결과 양호

○ 우수 시공사례

- 우수배관 말단 부위에 45° 엘보 설치 후 동파방지 보온재 마감 사례 등

Ⅳ		조치사항

○ 점검결과 지적사항에 대해 조치가 완료되지 않은 현장은 작업

공정에 맞추어 추후 보완토록 조치

○ 안전 시공 우수 시공사례는 적극 발굴하여 타 현장 횡단 전개

○ 설비공사 착공시 안전교육 확행(담당과장 주관)

붙임 : 현장별 점검결과 및 조치현황 사진. 끝.