문서번호	시설관리과-7723
결재일자	2016.8.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
김진민		임종수	08/09 정윤홍
협조
	주무관		류홍규

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2016. 8.

상수도사업본부

(시설관리과)

가압장 기전설비 등 점검결과 보고
명에 의하여 『’16년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장,배수지 기전설비 등 서부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다. 보고자 : 공업주사보 김 진 민
보 고 내 용
점검일시	2016. 8. 1.(월) ~ 8. 9.(화)
점검대상	■ 가 압 장 : 2개소(현행,진관(배)) ■ 배 수 지 : 13개소(홍은동,능안,독박골,연희,태진,할미당,진관,응암,삼우, 자하문,홍제,홍은3,기자촌)
점 검 자	공업주사 임종수, 공업주사보 김진민, 류홍규
점 검 대 상 및 시 설 현 황
현행가압장 - 수배전·전송반 : 5면 - CCTV감시설비 - 모터펌프 : 3대(150HP×3) - 인버터 : 2면 진관(배)가압장 - 수배전·전송반 : 3면 - CCTV감시설비 - UPS설비 - 모터펌프 : 5대(27HP×3, 3HP×2) 홍은동배수지 - 제어·전송반 : 2면 - 피뢰침설비 - 유·출입전동밸브 : 8대 - UPS설비 - CCTV 및 방송설비 - 무인경비시스템 능안배수지 - 제어·전송반 : 2면 - 피뢰침설비 - 유·출입전동밸브 : 8대 - UPS설비 - CCTV 및 방송설비 - 무인경비시스템 독박골배수지 - 제어·전송반 : 2면 - 피뢰침설비 - 유·출입전동밸브 : 8대 - UPS설비 - CCTV 및 방송설비 - 무인경비시스템 연희배수지 - 제어·전송반 : 2면 - 피뢰침설비 - 유·출입전동밸브 : 4대 - UPS설비 - CCTV 및 방송설비 - 무인경비시스템 태진배수지 - 제어·전송반 : 2면 - 피뢰침설비 - 유·출입전동밸브 : 없음 - UPS설비 - CCTV 및 방송설비 - 무인경비시스템 할미당배수지 - 제어·전송반 : 2면 - 피뢰침설비 - 유·출입전동밸브 : 2대 - UPS설비 - CCTV 및 방송설비 - 무인경비시스템		진관배수지 - 유·출입전동밸브 : 10대 - 피뢰침설비 - CCTV 및 방송설비 - UPS설비 - 무인경비시스템 응암배수지 - 제어·전송반 : 2면 - 피뢰침설비 - 유·출입전동밸브 : 8대 - UPS설비 - CCTV 및 방송설비 - 무인경비시스템 삼우배수지 - 제어·전송반 : 2면 - 피뢰침설비 - 유·출입전동밸브 : 5대 - UPS설비 - CCTV 및 방송설비 - 무인경비시스템 자하문배수지 - 제어·전송반 : 2면 - 피뢰침설비 - 유·출입전동밸브 : 8대 - UPS설비 - CCTV 및 방송설비 - 무인경비시스템 홍제배수지 - 제어·전송반 : 2면 - 피뢰침설비 - 유·출입전동밸브 : 11대 - UPS설비 - CCTV 및 방송설비 - 무인경비시스템 홍은3배수지 - 제어·전송반 : 3면 - 피뢰침설비 - 유·출입전동밸브 : 4대 - UPS설비 - CCTV 및 방송설비 - 무인경비시스템 기자촌배수지 - 제어·전송반 : 2면 - 피뢰침설비 - 유·출입전동밸브 : 2대 - UPS설비 - CCTV 및 방송설비 - 무인경비시스템

점 검 결 과  및  조 치 의 견

점검결과

- 진관(배)가압장

① 가압펌프 토출 측 배관 공기변 고장(누수)으로 정비가 필요함.

▶ 공기변을 정비 할 것

( 현황 사진 )

①공기변 고장으로 누수발생

(진관(배)가압장)

조치내용

점검 시 이상 상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 서부수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.