통수전 수질검사결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박찬삼	이인형	08/09 정의석

급수운영과-17257(2016.08.08.)호로 의뢰한 『관내 배급수관 정비공사』와 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 08. 09.

보고자  환경6급 박 찬 삼

□ 공 사 명 : 배급수관 정비공사

□ 공사개요 : D=20~300mm, L=2,290m

□ 출 장 자 : 환경6급 박찬삼, 환경8급 박순덕

□ 출장내용 : 통수전 수질검사

□ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사일시	대상	검사위치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	2016.08.09. (14:00~14:30)	D= 20~300mm L=2,290m	노원구 상계동 348-7 소화전	0.20NTU	0.17mg/L	적합

□ 보고자 의견

- 관내 배급수관 공사에 따른 통수전 수질검사를 위해 퇴수밸브 (D=20~300mm 퇴수밸브)에서 채수하였으며,

- 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하여, 검사결과를 해당부서에 통보코자 함.  끝.