문서번호	급수운영과-22251
결재일자	2016.8.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수설비팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
유명은	김정수	08/09 代이원철
협 조
	요금과장		代조인택
	주무관		노찬두
	시설관리과장		이병운
	시설관리팀장		김근용

'16. 7월 공급량 분석

2016. 8.

강서수도사업소

공급량 분석(7월)

7월 공급량 현황

전년대비 사업소 공급량                                (단위 : 천㎥)

월별	2015년		2016년		전년도 대비
	공급량	일평균 공급량	공급량	일평균 공급량	증감량	즘감율(%)
계	87,164	411	88,038	413	874	1.00%
1월	12,131	391	12,330	399	199	1.64%
2월	11,004	393	11,566	398	562	5.09%
3월	12,386	399	12,424	400	38	0.30%
4월	12,159	405	12,170	406	11	0.09%
5월	12,809	413	12,914	417	105	0.81%
6월	13,175	439	12,945	431	-230	-1.75%
7월	13,500	435	13,689	441	189	1.40%

※ 본부 보정량 17천㎥을 감안하면 실제로는 172천㎥(1.27%) 증가함

1인1일 급수량(lpcd)               3년대비 일공급량 추이

※ 1인1일 급수량 : 295lpcd            ※ 일공급량 : 441천㎥

시(市) 전체 공급량 증감 비교(7월)

구 분	시(市) 전체		강서사업소
	전년도대비 증감량(천톤)	전년도대비 증감률(%)	전년도대비 증감량(천톤)	전년도대비 증감률(%)
총공급량	4,053	0.61	874	1.00
7월 공급량	21	0.02	189	1.40

※ 시(市) 전체는 0.02% 증가에 비해, 강서는 1.40% 증가함

공급량 증․감 원인분석

총 괄

○ ’16. 7월 공급량은 13,689천㎥으로 전년대비 189천㎥(1.40%) 증가함

※ 본부 보정량 17천㎥을 감안하면 실제로는 172천㎥(1.27%) 증가함

○ 주요 공급량 증감원인은

- 전년 동월에 비해 평균기온이 약 0.4℃ 높았으며, 30℃ 이상인 날이 3일  많아 물사용량 증가에 따른 공급량 증가로 판단됨

∙ 서울 7월 일최고기온이 30℃ 이상으로 물사용량이 많은 날은 17일로

전년(14일) 보다 3일이 많았음

∙ 서울 7월 평균기온은 26.2℃로 전년(25.8℃) 보다 0.4℃ 높았음

분야별 원인분석

○ 중블록별 공급량은 10개 중블록이 증가하였고 5개 중블록은 감소함

▶ 증가 (10) :  목3, 독산, 신정3, 신정4, 신정2, 신월1, 화곡, 신월2, 목2, 금천1중블록

▶ 감소 (5) : 신정1, 대방4, 목1, 목4, 우장산중블록

<증가원인>

- 목동3(114천㎥) : 신규수전 증가(667수전)에 따른 사용량 증가 및 마곡 3공구 저촉 상수도관 이설 관세척

수량(69,959㎥)사용으로 공급량 증가

- 독산(97천㎥) : 독산동 배관정비공사 급수공급을 위한 대방4중블록간 경계제수밸브 개방으로

공급량 증가(8월9일 환원)

<감소원인>

- 신정1(-143천㎥) :‘15년 배급수관 정비공사시 단수없는 공사를 위해 인접중블록(신정2,3중블록) 대체공급 후

원상복구에 따른 감소(※ 신정중블록 전체적으로는 52㎥ 증가)

- 대방4(-69천㎥) : 인접 독산중블록과 경계밸브 개방(독산중블록⇒대방4중블록)에 따른 감소

○ 전년 동기대비 7월 인구는 5,597인 감소, 7월 수전은 7,995전 증가함

∙ 인구현황                                         (단위 : 인 )

구 분	‘15년 7월	‘16년 7월	증‧감
계	1,499,589	1,493,992	-5,597
양천구	485,670	481,709	-3,961
구로구	424,885	421,178	-3,707
강서구	589,034	591,105	2,071

∙ 신규수전                                      (단위 : 수전)

구 분	’15년 7월	’16년 7월	증‧감
계	324,539	332,534	7,995
양천구	107,699	109,358	1,659
구로구	72,541	74,317	1,776
강서구	144,299	148,859	4,560

중블록 공급량 분석

중블록별 공급량 현황

월별 공급량 현황                                      (단위 : 천㎥)

구분	총계	목동배수지 수계					신정․신월배수지 수계								우장산배수지수계			대방 수계	금천 수계	독산 수계
		계	목1	목2	목3	목4	계	신정1	신정2	신정3	신정4	신정6	신월1	신월2	계	우장	화곡	대방4	금천1	독산1
총계	88,038	26,023	10,437	5,943	6,365	3,278	32,579	9,002	5,118	2,848	3,992	2,046	6,556	3,017	15,077	11,635	3,442	10,339	1,293	2,727
1월	12,330	3,667	1,533	829	854	451	4,477	1,244	697	372	547	283	911	423	2,147	1,697	450	1,464	191	384
2월	11,566	3,447	1,445	769	812	421	4,228	1,184	653	358	513	266	866	388	2,014	1,590	424	1,351	179	347
3월	12,424	3,693	1,519	836	881	457	4,537	1,267	709	377	558	288	912	426	2,172	1,710	462	1,464	194	364
4월	12,170	3,612	1,453	828	871	460	4,485	1,230	727	372	555	285	897	419	2,101	1,619	482	1,437	176	359
5월	12,914	3,763	1,470	878	922	493	4,822	1,337	783	422	590	301	950	439	2,235	1,703	532	1,523	186	385
6월	12,945	3,830	1,488	872	978	492	4,866	1,336	758	461	595	301	969	446	2,136	1,606	530	1,550	181	382
7월	13,689	4,011	1,529	931	1,047	504	5,164	1,404	791	486	634	322	1,051	476	2,272	1,710	562	1,550	186	506

구 분	2015년 7월		2016년 7월		전년대비
	공급량	일공급량	공급량	일공급량	증감량	증감율(%)
합 계	13,500	435	13,689	441	189	1.40%
양천구 소계	4,127	133	3,984	128	-143	-3.46%
목1중블록	1,579	50	1,529	49	-50	-3.17%
신정1중블록	1,547	49	1,404	45	-143	-9.24%
신월1중블록	1,001	32	1,051	33	50	5.00%
구로구 소계	4,247	137	4,475	144	228	5.37%
신정2중블록	739	23	791	25	52	7.04%
신정3중블록	404	13	486	15	82	20.30%
신정4중블록	897	28	634	20	59	6.58%
신정6중블록		-	322	10
대방4중블록	1,619	52	1,550	50	-69	-4.26%
금천1중블록	179	5	186	6	7	3.91%
독산중블록	409	13	506	16	97	23.72%
강서구 소계	5,126	165	5,230	168	104	2.03%
목2중블록	924	29	931	30	7	0.76%
목3중블록	933	30	1,047	33	114	12.22%
목4중블록	546	17	504	16	-42	-7.69%
신월2중블록	459	14	476	15	17	3.70%
우장산중블록	1,748	56	1,710	55	-38	-2.17%
화곡중블록	516	16	562	18	46	8.91%

전년대비 공급량 현황                                  (단위 : 천㎥)

중블록별 공급량 증감원인 분석 및 대책

< 양천구 >                                                        (단위 : 천㎥)

구 분	’15.7월 공급량	’16.7월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
목1중블록 (양천구)	1,579	1,529	감50 (-3.17%)	〈증감원인〉 ○ 목1중블록내 노후 배수관(0.5km)로 정비와 목제1재건축 주택사업 지구내 주택 철거 완료로 공급량 감소 <추진사항> ○ 목동,해운,법무단지 가압장 집중누수탐지 실시 ○ 중블록내 불용관 정비 : 목동 324-37외 2개소 ○ 중블록내 취약지역 누수탐지 적출하여 누수 복구 - 탐지 적출 건수 : 목동752-2외 31개소 - 일별 방지량 : 4,152톤 〈대 책〉 ○ 공사시행중 발견된 노후관 및 불용관 정비 시행 ○ 목1중블록 공급량 산정 관련된 중블록 유량계 지속적인 점검하여 이상징후 발견시 즉시 조치
신정1중블록 (양천구)	1,547	1,404	감143 (-9.24%)	〈증․감원인〉 ○ 중블록 지역내 누수복구 등 누수량 증감발생 ○ 신정.신월뉴타운지구 이주(폐전)에 따른 공급량 감소 - 약200세대이상 인입관 폐쇄 <추진사항> ○ 누수탐지 및 복구 시행 - 누수복구 : 양천구 신정동 322-9번지 외 12개소 - 누수 방지량: 154톤 〈대 책〉 ○ 급수공사 중 발견되는 노후관 및 불용관정비 ○ 중블록내 수전점검 및 수계 일치 현황 점검
신월1중블록 (양천구)	1,001	1,051	증50 (+5.0%)	〈증감원인〉 ○ 중블록내 상수도관 누수발생 복구 - 위 치: 양천구 신월동 547-3외 1개소 - 누수 방지량 : 215톤/일 ○ 다세대(도시형) 신축에 따른 입주 - 위 치 : 신월동 547-3호외 1개소(43세대) <추진사항> ○ 중블록 경계밸브 개폐여부 점검 - 위 치 : 신월동 88-31외 8개소 - 대 상 : D= 200~500mm - 점검결과 : 이상없음 ○ 신정1-3구역외 2개지역 재개발,재건축 추진지역 수전상태 및 누수여부 점검실시 - 재개발 이주지역내 폐전상태 및 누수여부 점검(이상없음) 〈대 책〉 ○ 가압급수구역 및 누수다발지역 집중누수탐지 실시 ○ 재개발,재건축 상시순찰 및 점검 ○ 신규수전 개전시 수계여부 일치확인 ○ 신월1중블록 공급량 산정과 관련한 중블록 유량계 지속적인 점검하여 이상징후 발견시 비교유량 측정등 즉시 조치

< 구로구 >                                                          (단위 : 천㎥)

구 분	’15.7월 공급량	’16.7월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
신정2중블록 (구로구)	739	791	증52 (+7.04%)	〈증․ 감 원인〉 ○ 건물신축(도시형생활주택 및 공동주택)에 따른 공급량 증가 - 구로구 고척동 249-52외 2개소(세대수 : 29수전) ○ 블록내 상수도관 누수발생 - 위 치 : ① 개봉동 139-206호 앞 D100mm 누수 ② 개봉동 74-47호 앞 D200mm 누수 - 누수복구 완료(KP이음관 접합), 방지량 : 12천㎥ <추진사항> ○ ‘16년 배급수관 정비공사에 따른 노후관 정비 - 위 치 : 고척동 336호외 2개소 - 기존관 현황 : 1984/CIP/200~300mm - 정비현황 : D=200~300mm, L=490m 정비완료 〈대 책〉 ○ 유관공사 구간(한전시설물 지중화공사) 내 노후 상수도관 정비 - 위 치 : 개봉동 57-19~50-34호 간 - 기존관 현황 : 1984/CIP/80mm - 정비계획 : D=100mm, L=170m 개량
신정3중블록 (구로구)	404	486	증82 (+20.3%)	〈증․감원인〉 ○ 다량급수처 신축에 따른 공급량 증가 - 온수동23-7번지, 80mm-48세대 - 온수동18번지, 80mm-54세대 - 궁동192-122, 50mm-117세대 - 궁동97-10외 1개소 50mm*2- 84세대 - 궁동97-9 50mm-40세대 - 오류동31-277번지, 100mm-호텔422실 - 오류동31-280번지, 50mm-찜질방 - 오류동34-13번지, 80mm-도생200세대, 오피스텔125실 - 오류동81-171, 81-163번지-50mm 60세대 ○ 누수탐지 및 복구 시행 - 개봉1동 64-22외 7개소, 방지량 : 450톤/일 <추진사항> ○ 온수가압지역 경계밸브점검 실시 : 이상없음 〈대 책〉 ○ 배급수관 정비공사 시행 - 궁동282-10~281-1번지, D=150mm, L=85m - 궁동190-42~189-20번지, D=150mm, L=45m
독산중블록 (구로구)	409	506	증97 (+23.72%)	〈증․감원인〉 ○ 가리봉동 뉴타운지역 지정 해제 후 입주민 증가로 인한 급수량 증가 ○ 상수도관 누수 현황 - 가리봉동 124-2호(누수량 : 260톤) ○ 대방4중블록간 경계제수밸브 개방으로 인한 유출로 공급량 대폭 증가(환원시 예전 수준으로 환원될 것으로 추정됨) 〈대 책〉 ○ 누수다발 노후관로 정비 - 가리봉동 2-177~2-180호 노후관(80mm, CIP) 개량 (D=100MM, L=90m) 하반기 정비 예정 - 가리봉동 121-40~121-49호 노후관(80mm, CIP) 개량 (D=100MM, L=70m) 하반기 정비 예정 ○ 공사 시 발견되는 노후관 및 불용관 지속적 정비 실시 ○ 지속적으로 블록내 누수탐지하여 누수복구 실시

구 분	’15.7월 공급량	’16.7월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
신정4중블록 (구로구)	897	634	증59 (+6.58%)	〈증․감원인〉 ○ 다량급수처 신축에 따른 공급량 증가 - 오류동156-193번지 80mm-181세대 - 천왕동 산13-1번지 80mm-138세대 - 천왕1지구 7단지, 150mm-374세대 - 천왕1지구C-1, 80mm-오피스텔112실 - 천왕1지구 여성안심주택, 50mm-96세대 - 오류동51-31번지, 80mm-102세대 - 오류동213-1번지, 50mm-사우나 ○ 누수탐지 및 복구 시행 - 오류2동 135-67, - 누수 방지량 : 10톤/일 <추진사항> ○ 불용관 철거(항동지구) - 항동92~135번지일대, D=20~100mm, L=226m 〈대 책〉 ○ 배급수관 정비공사 시행 - 오류동86-2~120-6호, D=300mm, L=250m - 오류동120-5~산43-401호, D=300mm, L=260m - 오류동331-33~90-22호, D=300mm, L=285m ○ 항동지구 순찰강화 : 철거완료
신정6중블록 (구로구)	-	322
대방4중블록 (구로구)	1,619	1,550	감69 (-4.26%)	〈증․감원인〉 ○ 다량급수처 신축에 따른 급수 공급량 증가 - 신도림동 418-3 아파트(80mm-232세대), 2015.9월 - 구로5동 106-2 아파트(80mm*2개-464세대), 2015.10월 - 구로5동 98-12호(50mm*2개-91세대,111실), 2016.2월 - 구로2동 621-9 안양천 물놀이장(150mm*1개), 2016.5월 - 신도림역, 구로역 주변 도시형생활주택 1,350여 세대 ○ 상수도관 누수발생으로 인한 공급량 증가 - 구로동 551-111 외 8개소(누수량 : 738톤) ○ 구로4동 454번지 외 3개소 배급수관 정비공사 시 단수 해소를 위해 중블록간(대방4-독산) 경계밸브 개방(7.10일) 으로 인한 독산중블록수계 물량 유입으로 공급량 감소 * 공사 완료 후 경계밸브 원위치 시 예전 공급량 수준으로 환원될 것으로 추정됨. 〈대 책〉 ○ 누수다발 노후관로 정비 - 신도림동 295-8~389-5 노후관(80mm, CIP) 개량 (D=150MM, L=110m) 5월 정비 완료 - 구로4동 748-5~313-126 노후관(300mm, CIP) 개량 (D=300MM, L=500m) 7월 정비 완료 - 구로3동 1280~155-70 노후관(300mm, CIP) 개량 (D=300MM, L=420m) 7월 정비 완료 - 구로2동 454-35~426-6 노후관(300mm, CIP) 개량 (D=300MM, L=420m) 8월 정비 예정 - 구로5동 442-93~104-9 노후관(200mm, CIP) 개량 (D=300MM, L=630m) 8월 정비 예정 ○ 공사 시 발견되는 노후관 및 불용관 지속적 정비 실시 ○ 지속적으로 블록내 누수탐지하여 누수복구 실시
금천1중블록 (구로구)	179	186	증7 (+3.91%)	<추진사항> ○ D300mm 이상 대형 노후 송배수관에 대한 다점식 누수탐지 - 점검결과 : 이상없음 〈대 책〉 ○ 대형 공사장 상수도 시설물 점검 - 광복교~안양교 도로확장공사(시행청: 도시기반본부) - 점검대상 : D300~500mm 상수도시설물 - 점검내용 : 밸브실 내 누수여부 및 기타

< 강서구 >                                                           (단위 : 천㎥)

구 분	’15.7월 공급량	’16.7월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
목2중블록 (강서구)	924	931	증7 (+0.76%)	〈증․감원인〉 ○ 신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 - 2015년 7월 수전 : 26,453 - 2016년 7월 수전 : 26,498 전년대비 45전 증가 ○ 누수복구 공사로 인한 누수량 및 퇴수량 증가 - 등촌동 654-92, 방지량 : 1톤/일 ○ 강서구청사거리~가양역외 1개소 배수관 정비공사 관세척실시 - 담수 및 관세척수량 : 930㎥ <추진사항> ○ 경계밸브 확인 및 퇴수밸브, 소화전 점검, 블록 내 누수탐지 실시 ○ 신규수전 입력상태 및 검침상태 점검 ⇒ 확인결과 이상없음 ○ 염창1재건축 지역내 상수도시설물 특별점검 실시 - 이주진행 : 187수전 폐전 〈대 책〉 ○ 일일 공급량 변화에 대한 매일 확인 및 관리 분석 후 신속 대처 ○ 중블록내 수전점검 및 수계 일치 현황 점검 ○ 재건축지역(염창1, 등촌1) 급수인구 이주시 공급량 감소 분석 ○ 증미역주변 배수관 정비공사 - D600㎜ L=110m 정비완료
목3중블록 (강서구)	933	1,047	증114 (+12.22%)	〈증․감원인〉 ○신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 - 2015년 7월 수전 : 23,627 - 2016년 7월 수전 : 24,294 전년대비 667전 증가 ○ 누수복구 공사로 인한 누수량 및 퇴수량 증가 - 개화동 353-7외 14개소, 방지량 : 143톤/일 ○ 마곡지구 강서로 인접수전 수계전환(우장산수계⇒목동수계) : 30천㎥ <추진사항> ○ 우기 관련 상수도 시설물 특별점검 실시 ○ 마곡지구 3공구 저촉 상수도관 이설 관세척 및 통수 D1350㎜ - 담수 및 관세척수량 : 69,959㎥ 〈대 책〉 ○ 하수관로 조사, 소화전 개방여부, 밸브류 누수조사 ○ 수시 공급량 변화에 대한 분석 변동시 누수탐지 ○ 마곡지구 공급량관리를 위한 신설중블록(목5중블록) 설치 추진
목4중블록 (강서구)	546	504	감42 (-7.69%)	〈증․감원인〉 ○신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 - 2015년 7월 수전 : 17,579 - 2016년 7월 수전 : 18,558 전년대비 979전 증가 ○ 누수복구 공사로 인한 누수량 감소 - 등촌동 529-4외 12개소, 방지량 : 132톤 <추진사항> ○ 신규수전 입력상태 및 검침상태 점검 ⇒ 확인결과 이상없음 ○ 우기 관련 상수도 시설물 특별점검 실시 〈대 책〉 ○ 목동 수계 관련 공급량 지속적 관찰 및 분석 ○ 경계밸브 및 유량계 지속적 관찰 및 분석 ○ 수계전환 및 통수시행으로 목동1~4중블록 혼용급수

구 분	’15.7월 공급량	’16.7월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
신월2중블록 (강서구)	459	476	증17 (+3.70%)	〈증․감원인〉 ○신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 - 2015년 7월 수전 : 5,473 - 2016년 7월 수전 : 5,738 전년대비 265전 증가 ○누수복구 공사로 인한 누수량 및 퇴수량 증가 - 공항동 654-11외 1개소, 방지량 : 6톤/일 <추진사항> ○ 경계밸브 확인 및 퇴수밸브, 소화전 점검, 블록 내 누수탐지 실시 ○ 신규수전 입력상태 및 검침상태 점검 ⇒ 확인결과 이상없음 ○ 우기 관련 상수도 시설물 특별점검 실시 〈대 책〉 ○ 감압밸브 조사 실시 ○ 일일 공급량 변화에 대한 관리 분석 후 신속 대처 ○ 중블록 경계 일치여부 및 신규수전 수계 일치여부 확인
우장산중블록 (강서구)	1,748	1,710	감38 (-2.17%)	〈증․감원인〉 ○신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 - 2015년 7월 수전 : 43,298 - 2016년 7월 수전 : 44,750 전년대비 1,452전 증가 ○ 강서힐스테이아파트(37개동, 2,603세대) 입주세대 증가에 따른 공급량 증가 ○ 누수복구 공사로 인한 누수량 및 퇴수량 증가 - 화곡동 1115-26외 14개소, 방지량 : 246톤/일 ○ 마곡지구 강서로 인접수전 수계전환(우장산수계⇒목동수계) : 30천㎥ <추진사항> ○ 중블록 경계밸브 확인 ○ 신규수전 수계 일치 여부 조사 ○ 우기 관련 상수도 시설물 특별점검 실시 〈대 책〉 ○ 강서구청사거리~가양역(화곡로) 배수관 정비공사 - D=600㎜ L=500m ○ 양천향교역~발산역(강서로) 배수관 정비공사 - D=800㎜ L=910m ○ 화곡동 913-3호앞 노후관 정비 추진 - D=100㎜ L=50m
화곡중블록 (강서구)	516	562	증46 (+8.91%)	〈증․감원인〉 ○ 신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 - 2015년 7월 수전 : 25,441 - 2016년 7월 수전 : 26,480 전년대비 1,039전 증가 ○누수복구 공사로 인한 누수량 및 퇴수량 증가 - 화곡동 160-23외 7개소, 방지량 : 5톤/일 ○ 화곡배수지 배수관망형성공사 관세척실시 - 담수 및 관세척 수량 : 433㎥ <추진사항> ○ 신규수전 입력상태 및 검침상태 점검 ○ 과수압 위주로 누수탐지 실시 ○ 감압밸브 점검 및 감압변 설치 가능 지역 조사 ○ 우기 관련 상수도 시설물 특별점검 실시 〈대 책〉 ○ 중블록 경계지역 밸브 및 퇴수밸브 집중 점검 ○ 가압급수구역 수계 및 누수탐지 실시 ○ 신축현장 노후관 및 불용관 정비 시행

공급량 감소 추진실적 및 대책

1. 상수도관 집중 누수탐지 실시

○‘16년 탐지목표 : 215건

○ 기 간 : ‘16. 7. 1 ~ 7. 31

○ 탐지실적 : 23건

- 다점형 : 21건,  일반탐지 : 2건

구 분	중블록수	소블록수	탐지실적
			금 월				누 계
			소블록수	오탐 (건)	로거설치 (개)	탐지적출 (건)	소블록수	오탐 (건)	로거설치 (개)	탐지적출 (건)
계	15	277	20	0	90	23	122	0	610	123
강서구	6	97	8	0	40	9	49	0	250	46
구로구	6	62	8	0	30	8	43	0	190	41
양천구	3	118	4	0	20	6	30	0	170	36

2. 노후 상수도관(80MM이상) 누수방지 실시(방지량 : 810톤/일)

번호	중블록	위 치			복구일자	구경	누수량	보수내역
	합 계						810
1	신정2중블록	구로구	개봉동	139-4	2016-07-01	100	80	kp접합
2	신정2중블록	구로구	개봉동	416-285	2016-07-05	200	52	KP접합
3	목동3 중블록	강서구	마곡동	758	2016-07-07	80	1	그랜드볼트조임
4	신월1 중블록	양천구	신월동	258	2016-07-11	700	18	강관용접
5	신월1 중블록	양천구	신월동	827	2016-07-11	80	15	kp볼트조임
6	목동1 중블록	양천구	목동	901-8	2016-07-13	150	2	새들캡접합
7	대방4중블록	구로구	구로동	759-1	2016-07-14	300	75	kp볼트조임
8	독산중블록	구로구	가리봉동	122-29	2016-07-14	100	54	소화전볼트조임
9	우장산 중블록	강서구	내발산동	724-61	2016-07-14	80	6	제수변그랜드볼트조임
10	목동3 중블록	강서구	방화동	598-161	2016-07-15	150	67	KP접합
11	우장산 중블록	강서구	화곡동	1089-60	2016-07-18	700	187	강관용접
12	대방4중블록	구로구	신도림동	292-69	2016-07-23	80	253	클램프접합

3. 노후 상수도 배관 및 불용관 정비 실시

□ 노후 상수도 배관 정비

❍ 정비목표 : 7,600m

❍ 정비실적 : 4,678m

구 분	계			단위	단위공사	연간단가
					80mm이상 정비(회주철관 갱생관 포함, PVC관)	80mm이상 정비(회주철관 갱생관포함 ,PVC관 등)
배관정비	교체	당월	988	m	848	140
		누계	4,678		4,148	530
	철거	당월	423	m	313	110
		누계	1,663		1,313	350
	폐쇄	당월	565	m	535	30
		누계	3,172		2,835	337

□ 불용관 정비

❍ 정비목표 : 428건

구 분	계		단위	연간단가
				소계	급수공사시 발견된 불용관정비	누수복구시 발견된 불용관정비
불용관정비	당월	53	건	53	33	20
	누계	310		310	187	123

❍ 정비실적 : 310건

4. 구역유량계(KSM-1, 3) 비교유량 측정 실시

○ 측정대상 현황

유량계 명칭	형 식	위 치	관경 (mm)	모델명	제작사	설치년도
KSM-1	초음파	양천구 중앙북로 24길 1-31	1,000	MCFM-1000	삼성계기공업	2012
KSM-3	초음파	강서구 공항대로 516	700	SYSTEM1010	대덕기술	2005

○ 측 정 일 : 2016. 7.1

○ 측정결과 : 비교측정 결과, KSM-1은 허용오차율을 초과하였으며, 교정 후

재측정 결과 허용오차율을 이내임.

유량계 명칭	교정검사 일 시	측정유량(㎥)				교정 후 측정유량(㎥)
		현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차율 (%)	현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차율 (%)
KSM-1	2016.07.01 (09:55~14:48)	5085	4906.5	+178.5	+3.64	1496	1492.2	+3.8	+0.25
KSM-3	2016.07.01 (10:23~13:58)	2498	2491.4	+6.6	+0.26

5. 중블록 유량계(KSM-4, 10, 12, 13) 비교유량 측정 실시

○ 측정대상 현황

유량계 명칭	형 식	위 치	관경 (mm)	모델명	제작사	설치년도
KSM-4	초음파	양천구 화곡로 21	900	UR-1000P	씨엠엔텍	2010
KSM-10	초음파	양천구 남부순환로 64길	1,100	SYSTEM1010	대덕기술	2005
KSM-12	초음파	구로구 경인로 248-13	900	MUFM-1000	삼성계기공업	2014
KSM-13	초음파	구로구 경인로 240	600	XONIC-100	자인테크놀로지	2014

○ 측정개요

- 측 정 일 : 2016. 8. 1 ~ 2016. 8. 2

- 측 정 자 : 그린플로우(주)(본부 용역업체)

○ 측정결과

- 비교측정 결과, KSM-10,12은 허용오차율을 초과하였으며, 교정 후

재측정 결과 허용오차율을 이내임.

유량계 명칭	교정검사 일 시	측정유량(㎥)				교정 후 측정유량(㎥)
		현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차율 (%)	현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차율 (%)
KSM-4	2016.08.01 (10:47~14:53)	2333	2325.6	+7.4	+0.32
KSM-10	2016.08.01 (10:16~15:35)	6630	6557.2	+72.8	+1.11	1838	1837.1	0.9	+0.05
KSM-12	2016.08.02 (10:06~15:07)	3470	3450.2	+19.8	+0.57	900	898.9	+1.1	+0.12
KSM-13	2016.08.02 (09:46~13:49)	1896	1903.2	-7.2	-0.38

※ “서울시 유량계 업무처리 지침” 기준 : 허용오차율 ± 0.5% 이내.

붙임 : 3년 대비 중블록 공급량 그래프 1부. 끝.

○ 3년 대비 중블록 공급량

- 양천구(3개중블록)

목동1	신정1
신월1

- 구로구(6개중블록)

신정2	신정3
신정4	대방4

금천1	독산

- 강서구(6개중블록)

목2	목3
목4	신월2
우장산	화곡

끝.