문서번호	정수시설과-2450
결재일자	2016.8.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
정인영		代김향석	08/09 박기석
협 조

공사실정보고

(기계설비 보수공사(연간단가))

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 08.

강북아리수정수센터

[정수시설과]

공사실정보고

(기계설비 보수공사(연간단가))

우리 센터에서 시행중인 “기계설비 보수공사(연간단가)” 와 관련하여 현장상태 점검결과를 실시하고 아래와 같이 보고 드림.

Ⅰ		현 황

□ 공사현황

◯ 공 사 명 : 기계설비 보수공사(연간단가)

◯ 공 사 개 요

- 모터펌프 수리 1식

- 밸브류 철거설치 1식

- 배관철거설치 1식

- 구내용수배관 지지대 설치 1식

- 기타 설비보수 1식

- 배관도장 1식

◯ 공 사 기 간 : 2016. 5. 9 ~ 2016. 12. 20

◯ 계 약 금 액 : 155,974,400원

◯ 계약 상대자 : 동비건설(주) 대표 남정규

Ⅱ		공사 실정보고

□ 점검개요

◯ 점검일시 : 2016. 8. 8  10:00 ~ 15:30

◯ 점 검 자 : 정인영, 강호균, 이승수, 공사 현장소장

◯ 점검공정 : 기계설비 연간단가 작업지시 1차 및 2차

◯ 보고내용

연번	항목	문제점	조치계획
1차-6	고도흡수정 유입밸브실 출입장치 설치	- 작업사유: 고도흡수정 유입밸브실 맨홀 뚜껑이 무거워 유지관리 불편 초래하여 맨홀뚜껑에 출입구 설치 - 본부장 요청사항이 있어 재검토 필요함 - 본부장 요청사항(2016.6.24) : 뚝도정수센터의 슬라이딩형 경량덮개를 타 정수장에도 적극 설치하도록 할 것	- 금번 작업에 제외하고자 하며, 정수센터내 무게가 무거워 유지관리에 불편을 초래하고 있는 맨홀뚜껑은 전수 조사하여 유지관리가 용이한 슬라이딩형 경량덮개로 교체 예정 (슬라이딩형경량덮개 : 첨부자료 참조)
1차-8	침전지 응집기 축 누수	- 작업사유: 응집기축 스터핑 박스에서 누수되어 스터핑 박스 4개보수 및 체인교체 필요함 - 문제점 : 응집기축 스터핑 박스를 전문 업체에 수리 의뢰한 결과 1개 수리기간이 3주이상이 소요되어 기한내 작업이 어려움	- 현재 누수가 심한 4-2-1열은 수리 완료하였으며 상태가 심한 3-1-2열은 8월중 수리 예정임 - 그 외 상태가 심하지 않는 2개소는 금번 1차 작업지시에서 제외하고자 하며 3차 작업지시에 재지시하여 수리 하고자 함
1차-9	여과지 역세척밸브 열림불량	- 3-7지 역세척밸브 자체 정비 완료	- 금번 작업지시에서 제외
1차-10	여과지 정수밸브 고장	- 3-9지 정수밸브 재점검결과 작동상 문제가 없음	- 금번 작업지시에서 제외하고자 하며 향후 점검시 이상이 있을시 재작업 지시 하여 수리 예정
1차-12	착수정외 지하배수펌프 배관불량	- 침전지4개소, 착수정 1개소는 정비완료 했으나, - 나머지 여과지 1개소는 시행 예정인 여과지 방수배관 보수공사 완료 후 조치가 가능한 사항임	- 금번 작업에서 제외하고자 하며, 여과지 방수배관 공사 완료후 재작업 지시하여 수리 예정
2차-1	폴리아민 투입 정량펌프 교체외 1건 보수	- 현재 폴리아민 투입 정량펌프는 설치완료 했으나 PAC 약품 이송라인 메인MOV밸브는 전문업체에 교체 의뢰중으로, - 일체형으로 제작하는데 애로점이 있고 소량이며 금액이 소액이 관계로 수리기간이 3주이상 소요될것으로 예상되어 기한내 완료가 어려움	- 당초 작업기간 완료일을 8월10일에서 8월 26일까지 연기조치 하고자 함

◯ 현황사진

고도흡수정 유입밸브실	응집기축 3-1-2열	3-7 역세척 밸브
3-9지 정수밸브	여과지 지하펌프	PAC 약품 이송라인 전동 PVC밸브

Ⅲ		조치계획

□ 조치계획

◯ 상기 조치계획을 기계설비 보수공사(연간단가) 계약 업체에게 통보 및 정비완료시 물량확인 후 정산 시행

따로붙임 : 본부장 요청사항 및 회의자료 1부.  끝.