문서번호	시설관리과-22231
결재일자	2016.8.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
강정복		정임근	08/10 최명익
협 조
	주무관			홍현민
	주무관			배용우
	주무관			배형진
	주무관			박병화

기전시설 순찰점검 결과 보고

기전 순찰반 일일 점검일지

□  명에 의거 관내 기전시설물을 순찰 점검하고 아래와 같이 보고 합니다.

□ 점검일시 : 2016년 08월 09일 (화)

시설물	점 검 항 목	점 검 결 과	비고
배 수 지 (아차산,용마) (금호,응봉,아차산 소배수지)	ㅇ 전기설비 이상유무 ㅇ 지시계기 정상여부 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 계측설비 이상유무 ㅇ 밸브개도 상태 ㅇ 자물쇠 잠금장치 이상유무	(이상없음)
증 압 장 (응봉,응봉2,옥수, 청량리,경희,이문, 휘경A,휘경B, 마장)	ㅇ 전기설비 이상유무 ㅇ 지시계기 정상여부 ㅇ 인버터 정상 작동여부 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 계측설비 이상유무 ㅇ 모터펌프,배수펌프 가동상태 ㅇ 기타 주변상황 등	(이상없음)
유 량 계 (구역14,중블록18)	ㅇ 유량계측 이상유무 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 각종 계기 및 외함상태	(이상없음)
전기방식	ㅇ 정류기 및 외부전원 상태 ㅇ 희생양극함 상태	(이상없음)
점 검 및 작업내용	○ 중블록유량계 점검 - 점검대상 : DBM-8,DBM-11,DBM-16,DBM-18,DBM-19,DBM-22,DBM-23 - 점검내용 : 유입·유출압력,유량값 전송상태 및 기전설비 점검 - 점검결과 : 특이사항없음 ○ 구역유량계 DB-04 유량계 판넬 DSU장비 점검 및 전송상태 점검 양호 ○ 용마,용마소,아차산,아차산소배수지 - 전송반 통신선로 DSU장비 및 PLC 전송상태 점검 이상없음 - 가압장 유량계 및 초음파센서 점검 이상없음 - 지하 전동밸브실 침수여부 점검 이상없음

□ 점 검 자 : 지방전기운영주사 홍현민 , 지방공업주사보 강정복