문서번호	시설보수과-4138
결재일자	2016.8.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김경종		윤승범	08/10 이성재
협조	관리과장		한병연
	운영과장		代김용찬

중랑물재생센터 밀폐공간 안전사고 예방대책

2016. 8.

서울특별시 중랑물재생센터

중랑물재생센터 밀폐공간 안전사고 예방대책

우리센터 밀폐공간에서 산소결핍 또는 유해가스 중독으로 인한 인명사고 등을 사전에 예방하고자 밀폐공간 안전사고 예방대책을 수립 시행하고자 함

Ⅰ		관련규정

□ 산업안전보건법 제24조 및 산업안전보건기준에 관한 규칙 제619조

❍ 사업주는 밀폐공간에서 작업을 하는 경우에는 밀폐공간 보건작업프로그램을 수립하여 시행하여야 함

□ 공공하수도시설 운영·관리 업무지침(‘15.4. 환경부)

❍ 공공하수도관리청은 시설물의 안전관리를 위하여 매년 안전관리계획(밀폐공간 보건작업 프로그램 포함)을 수립·시행하여야 함.

<밀폐공간 정의 및 적정공기 농도〉

□ 밀폐공간 정의

□ 환기가 불충분한 상태에서 ① 산소결핍이나 유해가스로 인한 건강장해

또는 ② 인화성물질에 의한 화재·폭발 등의 위험이 있는 장소

□ 밀폐공간 적정공기 농도

산 소	황화수소	이산화탄소	가연성가스	일산화탄소
18~23.5%	10ppm미만	1.5%미만	10%미만	30ppm미만

Ⅱ		밀폐공간 현황

계	수처리	차집관로	소화조	탈수기	분뇨·정화조	기 타
40	1	1	10	5	17	6

※ 기타시설 : 건조처리장, 제3가온보일러

Ⅲ		밀폐공간 안전사고 예방대책

□ 센터내 밀폐공간 시설 목록화 및 대상시설 위험 경고표시 부착

❍ 센터 내 밀폐공간 시설 목록화 및 관리대장 작성

- 시설명, 작업장소, 작업내용, 유해가스 종류, 담당부서 등 목록화

❍ 센터 직원 및 외부 작업자가 볼 수 있도록 모든 밀폐공간에 경고 표시 부착

- 관계자외 출입금지, 출입전 유해가스 농도 측정 등 경고내용 표시

□ 밀폐공간 보호장비 구비 및 대여

❍ 혼합가스농도측정기 및 공기호흡기 각 2대 구비

- 혼합가스농도측정기(산소, 황화수소 등)는 밀폐공간 작업전부터 작업이 완료될 때가지 일정시간(예:2시간) 공기 측정시 사용

- 공기호흡기는 밀폐공간 작업 중 또는 긴급상황 발생시 사용

- 소요예산 : 6,028천원 (기본경비, 공공운영비)

· 혼합가스농도측정기 759천원 × 2대, 공기호흡기 1,980천원 × 2대,

보조마스크 275천원 × 2대

❍ 부서별 밀폐공간 작업시 보호장비 요청시 대여 (시설보수과)

- 보호장비 대여시 관리대장을 작성 분실 방지

- 외부업체는 보호장비 대여 지양 (외부업체 자체 보호장비 사용)

혼합가스농도측정기		공기호흡기		보조마스크

□ 밀폐공간 안전사고 대비 교육 및 훈련실시

❍ 주    기 : 교육 년 1회, 훈련 년 2회 실시

❍ 교육내용 : 산소농도 측정, 사고시 응급처리, 보호구 착용방법 등

- 교육강사는 안전보건공단 전문강사 초빙

❍ 훈련내용 : 비상 연락체게 운영, 구조용 장비 사용, 응급처리 요령 등

□ 밀폐공간 작업전 작업허가 신청서 발급 확행

❍ 허가신청자 : 밀폐공간 작업 근로자 (외부 업체 등)

❍ 허가권자   : 부서별 밀폐공간 담당자 또는 공사 감독자

❍ 작업허가서 세부 내용 (2016년도 KOSHA18001 양식 활용)

- 허가내용 : 작업개요, 공기상태, 환기방법, 연락체계, 보유장비 등

· 작업허가서는 작업전부터 완료될때까지 작업장소 게시

· 일정시간(예:2시간) 간격으로 공기 측정 및 기록, 작업종료 후 반납

Ⅳ		행정사항

□ 시설보수과

❍ 밀폐공간 보호장비 구비 및 대여

❍ 밀폐공간 안전사고 예방교육 실시

❍ 밀폐공간 작업허가 신청서 발급 (밀폐공간 보수공사 시)

□ 운영과

❍ 밀폐공간 시설물 유지관리 (밀폐공간 위험 경고표시 부착)

❍ 밀폐공간 안전사고 대비 훈련실시 (협조 : 시설보수과)

❍ 밀폐공간 작업허가 신청서 발급 (밀폐공간 유지관리 업무 시)

붙임 : 1. 중랑물재생센터 밀폐공간 관리대장 1부.

2. 밀폐공간 보호장비 대여 대장 1부.  끝.