문서번호	급수운영과-19716
결재일자	2016.8.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김원재		김찬모	08/11 박길영
협조

소화전 보수 작업지시 보고

(3개소)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 8.

서부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 서대문 관내 고장난 소화전을 아래와 같이 보수조치코자합니다.

2016. 8.

보고자 : 시설9급  김 원 재

제 목 : 소화전 보수 정비 계획보고

□ 관련문서

◦ 서대문소방서 재난관리과-2380(‘16.4.5.)호 『고장 발생 소방용수시설보수 의뢰』와 관련임.

□ 정비 대상 및 고장 내역 현황

연번	위 치	관리번호	구 분	고장 내역
1	서대문구 성산로 695-13 (이진아도서관 앞)	4478	지상식	몸통 스핀들 불량
2	서대문구 이화여대1길 42-14 (대현동 90-25)	1376	지하식	제수밸브 불량
3	서대문구 이화여대3길 21 (대현동 90-3)	1391	지하식	제수밸브 불량

□ 정비 계획

○ 공사내용

연번	위 치	공사 내역
1	서대문구 성산로 695-13 (이진아도서관 앞)	지상식 소화전 교체
2	서대문구 이화여대1길 42-14 (대현동 90-25)	제수밸브 및 소화전 교체
3	서대문구 이화여대3길 21 (대현동 90-3)	제수밸브 및 소화전 교체

- 소요예산 : 6백만원

- 예산과목 : 소방용수시설설치, 소방용수시설등의 설치 및 관리, 소방용수시설보수, 시설비.

○ 위 소화전 보수공사를 우리사업소와 연간단가계약을 체결한 업체인 『2016년 천연동외 13개동 상수도공사』 (주)한국바텀애쉬건설 대표 조현우에게 작업지시 후 정산 처리코자 합니다.

붙임 : 소화전 정비대상 리스트 1부.  끝.