노조사무실 에어컨 고장발생 및 조치결과 보고

주무관		기획관리과장			결재
박아름		08/11 김안철
협 조

	우리센터 노조사무실 에어컨 고장발생으로 인한 점검 및 조치 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보       고       내       용

건    명

노조사무실 에어컨 고장발생 및 조치결과 보고

내용

○ 고장개요

- 발생일시 : 2016. 8. 6. (16:00)

- 고장위치

장비명	모델명	냉방능력	설치년도	제작사
냉난방겸용 에어컨	HP-N157L	3,600W	2009.12	삼성전자

- 고장내용 : 냉방 운전불량(에러코드 E4 발생)

○ 조치경과

- 8/6  16:00 : 장비 점검 및 원인 분석  (PCB 출력불량으로 실외기 FAN    미동작, 고압상승으로 압축기 정지)

- 8/6  16:30 : 삼성콜센터 A/S 신청

- 8/10 13:40 : 엔지니어 방문하여 실외기 PCB 교체

붙임 : 관련사진 1부