문서번호	정수과-4293
결재일자	2016.8.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		08/11 서한호
협조
	전문관		조평대

산소(O2)저장 및 오존주입설비 안전점검 일지

2016. 08.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

산소(O2) 저장 및 오존주입시설 안전점검 일지 2016년 8월 10일(수)
구 분	점 검 내 용	점 검 결 과										점 검 결 과							비 고
		(09:00 ~ 13:00)										(13:00 ~ 18:00)
산소 저장 탱크 (20톤 × 2기)	산소탱크 1호 액량계 (mmH20) (6,500 이하)	3,365										3,240							점검시간 1회 : 10 : 00 2회 : 17 : 00
	산소탱크 2호 액량계 (mmH20) (6,500 이하)	3,083										3,073
	산소탱크 1호 압력 (사용범위 : 0.5 - 0.9 Mpa)	0.55										0.55
	산소탱크 2호 압력 (사용범위 : 0.5 - 0.9 Mpa)	0.75										0.76
	공냉식 기화기 2대 (산소 기화후 유출압력 0.35 – 0.5 Mpa)	0.38										0.38
오존 발생 장치	오존발생기 가동현황	A		B					C			A		B		C
		가동양호		미가동					미가동			가동양호		미가동		미가동
	대기오존 농도계 (ppm)	A		B					C			A		B		C
		0.0		0.0					0.0			0.0		0.0		0.0
	오존가스 누출감지기 (ppm)	A					B					A			B
		0.0					0.0					0.0			0.0
	컨버터출력 현황 (KW) 106kw 이하	A			B					C		A		B		C
		62			-					-		64		-		-
	오존주입률 (ppm)	0.40										0.402
	산소사용량 (kg/hr)	65										67
질소 공급 장치	이슬점 감지기 적정온도 (운전조건 : - 55℃이하)	A						B				A			B
		- 88						- 88				- 88			- 88
	공기압축기	A						B				A			B
		가동양호						미가동				가동양호			미가동
	에프터쿨러 (냉동식 건조기)	A						B				A			B
		가동양호						미가동				가동양호			미가동
	흡착식 건조기	A						B				A			B
		가동양호						미가동				가동양호			미가동
배오존 파괴기실	배오존파괴기 운전현황	A						B				A			B
		미가동						가동양호				미가동			가동양호
	대기오존 농도(ppm)	A 흡입구측						B 출구측				A 흡입구측			B 출구측
		10						0.003				10			0.003
활성탄 흡착지	대기오존 농도(ppm) - 1시간 평균값 0.1이하 - 8시간 평균값 0.06이하	E	F			G		H	I		J	E	F	G	H		I	J
		0.002	0.006			0.001		0.003	0.00		0.00	0.002	0.006	0.001	0.004		0.00	0.00

지하 펌프실 및 인젝터	용해주관 누수여부	누수없음							누수없음
	운전현황 냉각수펌프 (7.5HP) × 4대	A	B			C		D	A	B			C		D
		미가동	가동양호			미가동		미가동	미가동	가동양호			미가동		미가동
	1계열 모티브펌프 (30HP) 운전현황	A		B			C		A		B			C
		가동양호		가동양호			미가동		가동양호		가동양호			미가동
	2계열 모티브펌프 (30HP) 운전현황	D		E			F		D		E			F
		미가동		가동양호			가동양호		미양호		가동양호			가동양호
	1계열 인젝터 작동현황	A		B			C		A		B			C
		가동양호		가동양호			미가동		가동양호		가동양호			미가동
	2계열 인젝터 작동현황	D		E			F		D		E			F
		미가동		가동양호			가동양호		미가동		가동양호			가동양호
	대기오존 농도(ppm)	C			D				C			D
		0.00			0.002				0.00			0.002
시 설 정 비 및 특 기 사 항	- (7/1) 오존발생기 B호기 fualt 내부 24v 보드판넬 교체예정 (자일럼) - (7/4 09:00)오존발생기 교체운전 C호↔A호질소공급장치,냉각수펌프,모티브펌프 - - (7/20 13:00) 산소 19,000kg 구매입고 엠에스가스(주) - (8/1 14:00)오존설비 교체운전 A호 ↔ C호질소공급장치,냉각수펌프,모티브펌프 - (8/1 13:00) 산소 19,000kg 구매입고 엠에스가스(주) - (8/1 14:30) 오존설비 2계열 모티브펌프 C호기 소음심함. 정수시설과 이첩. - (8/3 11:00) 오존설비 2계열 모티브펌프 C호기 소음으로 가동중지 함. - (8/5 13:00)오존설비 노점감지기 B호 감지센서 불량 자일럼 통보(경규선 연구사) - (8/8 11:00)오존설비 노점감지기 B호 감지센서 불량 보수완료 (주)자일럼
점검자 의 견	* 특이사항 없음

끝.