소방시설 조치명령 점검확인서(이종***)

☐ 대상명 :*******             ☐ 위치 : ************

*************************************************

☐ 명령번호 : 예방과-13016(2016.07.26.)

☐ 검사구분 : 확 인 검 사

☐ 건물구조 : 철근콘크리트 벽돌조 3/1층 연면적 614.25㎡ 1개동

☐ 시정보완사항 :

설비명	미비 내역	관련법규 NFSC	확인결과
소화 설비	다음장소 소화기 충압불량 -3층 에이스고시텔 주출입구 다음장소 자동확산소화기 미설치 -1층 횟집 주방	NFSC101 제4조	완비
피난 설비	다음장소 휴대용비상조명등 점등불량 -2층 에이스고시텔 입구측 -3층 에이고시텔 창고 다음장소 유도등 점등불량 -3층 에이스고시텔 주출입구 피난구유도등	NFSC 304 제 4조 NFSC 303 제 9조	완비
기타 설비	다음장소 방화문 도어클로저 미설치 -3층 에이스고시텔 주출입구	방화문 및 방화셔터의 관한 기준법	완비

붙 임 : 현장확인사진 자체점검결과보고서에 별도첨부(종이문서)

확인일자  2016. 08. 10.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	이창용		정재환		08/12 이연호
협조	홍성민