수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	08/12 代최은봉

	명에 의하여 수질검사 신청민원 및 배급수관 공사에 따른 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 8. 12.
보고자 공업6급 이 우 재 공업7급 홍 창 인 공업8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 8. 11. (목)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적 합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(고객지원)	*********************** ***********	1	1				옥내배관 노후에 따라 정체수에서 녹물출수
품질확인제(기타민원)	********************** *****	1	1
통수전 (배급수관)	******************* *******	1	1				통수시각: 16:40
통수전 (배급수관)	***********************	1	1				통수시각: 18:40
통수전 (배급수관)	***********************	1	1				통수시각: 18:50

■ 보고자 의견

○ 수질검사 신청 민원 건에 대하여 현장수질검사 실시한 결과  「먹는물 관리법」 수질기준 이내로 적합하여 안심하고 음용하실 수 있도록 안내

○ 다만, 녹물 출수 민원건에 대하여는

- 옥내배관 노후에 따라 정체수에서 녹물 출수하고 있으며,

- 퇴수 후 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합함

- 우리사업소 노후배관 교체 지원사업에 문의할 수 있도록 안내

○ 통수전 수질검사 결과 수질 2항목(탁도, 잔류염소) 수질기준 이내로 적합하여 통수토록 조치

첨 부 :  수질검사결과 1부.  끝.