길동중블록 공급량 분석 보고(7월)

등록번호	시설관리과-16693

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	08/12 남정열

길동중블록(암사수계)

현 황

구 분	인구수 (천명)	수전수 (천전)	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	374.5	69.1	19	1,560	5	1,328	2,063
2016년	349.9	67.7	14	156	3	91	3,056
전년대비 증 ․ 감	-24.6	-1.4	-5	-1,404	-2	-1,237	993

공급량 증․감 현황                                (단위:천㎥, %)

구 분	공급량(㎥)			증 ․ 감 량(㎥)		증 ․ 감 율(%)
	2015년	전월	금월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	3,351	2,972	3,501	150	529	4.48	17.80
1일 평균공급량	108.1	99.1	112.9	4.8	13.8	4.44	13.93

※ 최근 3년간 월별 공급량 현황

유수율 현황                                           (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016년	107.19	110.92	108.55	108.57	103.75	104.65
2015년	101.43	90.51	96.39	99.59	107.47	115.26	100.65	98.07	89.39	103.18	96.24	110.17	100.33
증 ․ 감	5.8	20.41	12.16	8.98	-3.72	-10.61

7월 공급량 증․감 원인분석

□ 전년 동월대비 월 공급량 : 150천㎥(4.5%)증가, 전월대비 529천㎥(17.8%) 증가

- 광암중4블록 광암에서 암사수계로 전환 공급으로 공급량 증가

□ 전환일 : 2016. 7. 11.~ (본부배수과 지시사항)

- 인구수 24.6천명(6.6%)감소, 수전수 1.4천전(2.0%)감소

□ 공급량 감소대책 추진사항

- 블록 누수탐지 및 누수복구 시행에 따른 공급량 감소

□ 강동구 천호동 294-26 등 14개소 누수복구 시행

□ 누수방지량 : 156㎥

- 불용관 정비공사 시행(누계:68건)

□ 강동구 암사동 433-3 등 12건 정비완료

- 노후 상수도관 정비(누계:D=100~150mm, 80M)

□ 강동구 성내동 534-3~534-2 등 3개소(D=80~400mm, 395M) 정비완료

- 블록 경계밸브 점검

□ 결과 : 이상없음

향후계획

□ 일일 공급량 분석 및 관리강화

- 중블록 일일 공급량에 대하여 전년 대비 증ㆍ감 원인분석

- 유량감시시스템을 통한 일일 유입량과 유출량을 지속적으로 감시

- 공급량 격증･격감 원인을 규명하여 신속히 조치

- 주기적인 유량계 점검 및 취약지역 누수탐지 실시

- 수계 경계밸브 및 퇴수밸브 개ㆍ폐 여부 확인

□ 노후 상수도관 정비 예정(8~11월)

- 위치 : 암사동 501-3~496-26 등 13개소

- 개요 : D=80~500mm, L=2.4㎞