“ 화재 NO 안전 WANT ”
	노원소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생 보고(5343호-수락)

1. 재난관리과-1580(2016.03.11.)호「2016년 소방용수분야 기본업무 추진계획 알림」과 관련입니다.

2. 수락119안전센터 관내 고장 소화전이 발견되어 붙임과 같이 보고합니다.

가. 용수번호 : 제 5343호(지상식)

나. 위    치 : 5343호 - 노원구 노원로 573 창동차량기지 정문 앞쪽

다. 발생일자 : 2016.8.12. 소방용수시설정기조사시

라. 고장내용 : 소화전 몸통 스핀들이 헛돌아 개폐불량

마. 사용여부 : 사용 불가

붙임: 소방용수시설 고장발생 보고서 1부.  끝.

	수락119안전센터장
담당자	최효섭		1팀장	이흥식		119안전센터장	08/12 조남각
협조자
시행	수락119안전센터-3425	(		)	접수		(		)
우	01624	서울특별시 노원구 동일로 1694 (상계동)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-937-6119	/전송	02-939-6119	/	200911173@seoul.go.kr	/	대시민공개