문서번호	정수과-4325
결재일자	2016.8.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	전문관	정수과장
박종성	조평대	08/12 서한호
협 조	주무관		경규선
	주무관		홍병의

잔류염소 측정기 성능점검 보고

2016. 8.

정  수  과

( 수질연구실 )

잔류염소 측정기 성능점검 결과보고

소독공정의 안정적인 운영을 위해 공정별 잔류염소측정기의 성능을 점검하고 그 결과를 보고드림.

잔류염소 측정기 현황

수    량 : 총10대

용    도 : 생산 공정별 잔류염소 측정(소독공정 운영 및 소독능 관리용)

측정기 세부 현황

	모 델 명(제조사)	측 정 시 료	수 량	설 치 장 소
1	CL-17 (HACH사)	착수정수(Total)	1	제1정수장 약품투입동
2	CL-17 (HACH사)	착수정수(Free)	2	제1,2정수장 약품투입동
3	CL-17 (HACH사)	침전수(Free)	2	제1정수장 약품투입동 제2정수장 여과지동
4	CL-17 (HACH사)	여과지 통합수(Free)	1	제1정수장 여과지동
5	CL-17 (HACH사)	정수지 유입수(Free)	2	송수펌프동 측정기실
6	CL-17 (HACH사)	송수(Free)	2	송수펌프동 측정기실

관리사항 및 결과

▶ 잔류염소측정기 점검은 일일(수시),주간점검으로 실시하고 있으며, 법정 정도검사 대상기기는 2년마다 공인기관에 위탁하여 검사를 실시함.

유지보수(일일/수시점검) ☞ 상시 측정기능 유지(이상없음)

- 시료,시약 공급상태 및 측정상태점검

- 측정값과 실측값 비교, 측정값 전송상태 점검

유지보수(주간점검) ☞ 고장발생 없음

- 표준화작업실시

- 소모품(시약,시료공급용 튜브/5종류)교체 및 시약(Buffer,Indicator) 교환

- 센서내부  및 배수라인 오염제거

법정정도검사(위탁실시) ☞ 검사결과 : 적합

- 근거 : 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제11조 제4항과 같은 법 시행규칙 제8조 제3항에 따라 정도검사를 실시함.

- 대상기기 : 1대(송수 잔류염소측정기)

- 검사일자 : 2015년 5월 21일

- 검사기관 : 서울물연구원

성능점검 기준 및 결과

성능점검기준

- 반 복 성 : 최대눈금값의 ±2% 이하

- 영점편차 : 최대눈금값의 ±3% 이하

- 스팬편차 : 최대눈금값의 ±3% 이하

- 직 선 성 : 주입농도값의 ±5% 이하

성능점검결과

	모델명	측정명	결 과			모델명	측정명	결 과
1	CL-17 (HACH사)	1착수정수 (Total)	적 합		6	CL-17 (HACH사)	1여과통합수	적 합
2	CL-17 (HACH사)	1착수정수 (Free)	적 합		7	CL-17 (HACH사)	정수지유입1	적 합
3	CL-17 (HACH사)	2착수정수 (Free)	적 합		8	CL-17 (HACH사)	정수지유입2	적 합
4	CL-17 (HACH사)	1침전수	적 합		9	CL-17 (HACH사)	송수(용마)	적 합
5	CL-17 (HACH사)	2침전수	적 합		10	CL-17 (HACH사)	송수(월계)	적 합

향후 추진계획

▶ 유지관리 매뉴얼 비치 및 예비부품 확보로 향후 측정기 유지관리에 만전을 기하고자 함.  끝.