문서번호	정수과-4316
결재일자	2016.8.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		08/12 서한호
협조
	전문관		조평대

이산화탄소(CO2) 고압가스시설 안전점검 일지

2016. 08.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

이산화탄소(CO2) 고압가스시설 안전점검 일지 2016년 8월 11일(목)
구 분	점 검 사 항			점 검 결 과						비 고
				09:00 ∼ 13:00		13:00 ∼ 18:00
저장실	탱크액량 (mmH20)		1호	646		642				* (6/16 18:00) 이산화탄소 투입중지
			2호	495		491
	탱크압력 (kg/㎠)		1호	22.5		21.8
			2호	21.6		21.7
	가스배관 압력(kg/㎠)		1정수장	1차측	2차측	1차측		2차측
				-	-	-		-
			2정수장	1차측	2차측	1차측		2차측
				-	-	-		-
	긴급차단장치(E S C) 밸브 작동상태			1정수장	2정수장	1정수장		2정수장
				-	-	-		-
	안전밸브 상태			1정수장	2정수장	1정수장		2정수장
				-	-	-		-
기화기	기 화 기 온도(℃)	1정수장		1호기	2호기	1호기	2호기
				-	-	-	-
		2정수장		1호기	2호기	1호기	2호기
				-	-	-	-
	가스배관 온도(℃)	1정수장		-		-
		2정수장		-		-
	기 화 기 작동상태	1정수장		1호기	2호기	1호기			2호기
				-	-	-			-
		2정수장		1호기	2호기	1호기			2호기
				-	-	-			-
co2 주입시설 PSF 기기실 (Pressurized Solution Feed)	펌프 토출압력 (㎏/㎠)			1정수장	2정수장	1정수장			2정수장
				-	-	-			-
	용해수 유량 (㎥/h)			1정수장	2정수장	1정수장			2정수장
				-	-	-			-
	용해수 펌프 가동상태			1정수장	2정수장	1정수장			2정수장
				-	-	-			-

시설 정비 및 특기 사항	■ (6/16 09:30 ~ 18:00) 탱크압력 상승으로 인한 2,정수장 이산화탄소 일시 투입 (6/18 18:00) 이산화탄소 투입중지 ■ (5/20 10:00) 제1정수장 이산화탄소 가압수펌프 1호 수리입고(설치완료) (정수시설과 연간단가 업체) ■ (6/3 08:30) 제1·2정수장 이산화탄소 기화기 및 안전밸브 재검사 GS플랜트 2명 ■ (8/5 13:30 ) 1,정수장 이산화탄소 디지털압력전송기 전류값 높게 출력 됨. 초저온용기(주) 김광수이사 점검요청
점검자 의 견

끝.