문서번호	운영과-816
결재일자	2014.2.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장	뚝도아리수정수센터소장
정광필		서한호	02/19 代서한호
협 조
	주무관			김유선

취수장 기화기 1호 세관수리 계획보고

2014. 02

뚝도아리수정수센터(운영과)

취수장 기화기 1호 세관수리 계획보고

자양취수장 염소기화기1호의 온수순환펌프와 부식방지용 마그네슘봉 부품이

장기간 사용으로 노후불능되어 기화기1호 운전이 불가능한 상태로서 전문업체 진단결과 해당부품 교체수리 및 본체수조 세관, 감압밸브 다이아프램 부품교체 및 감압밸브 세관을 시행하고자 함.

건   명 : 취수장 기화기 1호 세관수리

기화기 1호 설치현황

설치일자 : 2000.10.(사용기간 : 13년 3개월)

납품업체 : ㈜ 동방수기

규격 및 수량 : 189kg/hr × 1대

점검결과

점검일시 : 2014. 2. 17(월) 16:00~17:00

점검자 : 김유선, 정광필, ㈜동방수기 이범석

점검결과 요약

- 취수장 기화기 1호는 2000년 설치하여 장기(13년)간 사용기기로 온수순환펌프가         노후되어 작동불능이고 기화기 본체 부식방지 역할을 하는 마그네슘봉도 수명이         다한 상태로서 이들 부품을 신품으로 교체수리하고 본체수조를 세관정비함.

- 부속기기인 감압밸브 1호는 다이어프램 부품을 교체하고 본체를 세관정비함.

⇒ [동방수기 의견] 부품교체(온수순환펌프, 마그네슘봉, 다이아프램),

세관(기화기 수조, 감압밸브)

점검자 종합의견

기화기 1호는 예비로서 비상시 운전이 가능하도록 정비해야 하는바, 온수순환펌프와       마그네슘봉은 기존보유 부품을 사용하여 교체수리하고 본체 수조를 세관하고자 함.

감압밸브 1호는 기존보유 다이아프램 부품으로 교체수리하고 본체를 세관정비함.

기화기 1호는 13년 이상 사용한 기기로 동 기기를 납품한 동방수기와 긴급         수의계약에 의거 다음과 같이 수리코자함.

- 주요부품 교체 및 정비내용 : 노후고장 부품을 정수장 보유 부품으로 교체

(온수순환펌프, 마그네슘봉, 다이아프램)

세관(기화기 수조, 감압밸브)

- 법적조항 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조                   제1항 제4호 바(물품 제조 공급한자와 수의계약)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, 기타교체비

- 소요예산 : 금이백칠십오만원(￦2,750,000)

첨   부 : 견적서 2부. 끝.