함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	전력사용 및 생산량 현황보고(2016년 7월분)

1. 우리 센터의 2016년 7월분 전력사용 및 수돗물 생산량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 전력사용 및 생산량 현황

구 분	암사아리수정수센터				증 ․ 감 원인 분석
	동력비 (원)	전력사용량 (Kwh)	생산량 (㎥)	톤당 전력 사 용 량 (Kwh/㎥)
'15.7월	1,542,959,700	12,636,960	37,129,350	0.340	○ 전년 동월대비 수돗물 총생산량은 약52만톤 감소하였고, 계통별 송수량은 노량진라인은 12만톤 증가, 우면산라인은 23만톤 증가, 방배(1, 2)은 85만톤 감소 하였음 ○ 전력사용량은 5.88% 감소하였으며 6월최대전력수요는 18,200kW임 ○ 동력비는 5.07% 감소하였는데 전력사용량은 큰 변동이 없으나 작년에 비해 전력요금의 할인율의 폐지로 다소 높게 부과됨 ○ 톤당 전력사용량은 4.56% 감소하였는데 1취수펌프 교체와 LED설치로 인한 에너지절감 사업의 효과에 영향을 받음
'16.7월	1,464,671,830	11,893,280	36,612,000	0.324
증 ․ 감	-78,287,870	-743,680	-517,350	-0.016
	-5.07%	-5.88%	-1.39%	-4.56%

붙임 : 1. 2016년 7월 전력사용량 및 생산량 현황 1부.

2. 시간대별전력사용량 현황 1부.  끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	김상훈		정수시설과장	남효돈		암사아리수정수센터소장	08/18 임정규
협조자	주무관	김희수		주무관	박석민		정수과장	하은경
시행	정수시설과-3554	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터	/
전화	02-3146-5774	/전송	02-3146-5707	/	201005110@seoul.go.kr	/	대시민공개