소방시설 조치명령 점검확인서(삼*빌라트)

☐ 대상명 :********          ☐ 위치 : ******************

☐ 대표자(관계자) : ***        ☐ 전화번호 : *************

☐ 명령번호 : 예방과-12858(2016.07.22.)

☐ 검사구분 : 확 인 검 사

☐ 건물구조 : R/C 조 스라브가 7/2  2,759.90㎡  1개동

☐ 시정보완사항 :

설비명	미비 내역	관련법규 NFSC	확인결과
소화 설비	1. 지하2층 주차장 차량램프 안쪽 벽앞(주차라인)P/V 감지기작동불량(1개) 2. 스프링클러 주펌프(엔진펌프)작동불량 및 연료 부족	NFSC 103	완비
경보 설비	3층 소화전 지구경종 음량미달 3층 305호앞 복도 연감지기 감지부 탈락 1층 101호앞 복도 연감지기 작동불량 1층 101호 차동식감지기 미설치(칸막이) 1층 라이프 스마트내 회의실 차동식감지기 미설치(칸막이)	NFSC 203	완비
피난 설비	3층 주출입구 피난유도등 점등불량(소형) 2층~3층 계단 통로유도등 점등불량 지하1층~1층 계단 통로유도등 예비전원 배터리 충전불량 지하1층 P/V실 출입구 피난유도등 점등불량(중형) 지하1층 P/V실 비상조명등 예비전원 배터리 충전불량 지하2층 주차장 램프앞 피난유도등 점등불량(중형) 지하2층 펌프실 출입구 피난유도등 점등불량(중형)	NFSC 303	완비

붙 임 : 현장확인사진 자체점검결과보고서에 별도첨부(종이문서)

확인일자  2016. 08. 18.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	최윤덕		정재환		08/19 代김남주
협조	김윤정