문서번호	급수운영과-20221
결재일자	2016.8.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
김원재	양재덕	김찬모	08/19 박길영
협 조

홍은중학교 이상수전 정비계획 변경보고

2016. 08.

서부수도사업소

(급수운영과)

홍은중학교 이상수전 정비계획 변경보고

수도자재관리센터로부터 접수된 홍은중학교 이상수전 조치에 대하여  정비계획이 변경되어 아래와 같이 보고 드림.

※ 관련문서 : 급수운영과-17740(2016.7.21.)

□ 현   황

○ 위    치  : 서대문구 연희로41길 94(홍은중학교)

○ 관련공문

- 수도자재관리센터-12495(2016.6.20.) 및 급수운영과-17740(2016.7.21.)

□ 보고내용

○ 당초 D/R(신축관)위치에 감압밸브, 압력계 등이 설치되어 있어, 지장시설 철거 후 대형계량기실 표준규격에 따라 계량기를 설치토록 계획하였으나

○ 현재 홍은중학교로 인입되는 수압의 세기가 약7㎏/㎠로 감압밸브를 철거함  으로써 고수압으로 인한 내부배관 누수등 에 문제가 생길 수 있어 감압밸브 설치가 필요함.

□ 조치계획

○ 우선, 기 설치된 감압밸브 등으로 인해 대형계량기 교체가 불가 하므로 우선 철거 후 대형계량기실 표준규격에 따라 계량기를 설치하고자 하며

(자재관리센터 교체)

○ 또한 대형수도계량기 표준규격으로 설치함으로써 기존 실내부에서는 감압밸브를 설치 할 수 없어 실 이전에 원형맨홀을 설치하여 감압밸브를 설치하고자 함. (수도사업소 설치)

※ 감압밸브 설치계획도

○ 공사개요

- 공 사 명 : 2016년 천연동외 13개동 상수도공사

- 공사내용 : 감압밸브 설치(D=80mm, 원형밸브실)

- 소요예산 : 2백만원

- 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비(보호통보온재정비)

□ 행정사항

○ 상기와 같은 내용으로 홍은중학교 감압변 설치공사를 우리사업소 연간단가        계약업체인 『2016년 천연동외 13개동 상수도공사』 조현우에게 작업지시 후        정산 처리코자 합니다. (학교측과 굴착 및 공사계획 협의완료)

끝.