문서번호	시설관리과-1124
결재일자	2014.2.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
주광복		02/19 한명석
협 조
	주무관		김현돈

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2014. 2.

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 중부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  2.  19

보고자 : 전기운영주사보  주 광 복

보 고 내 용
점검일시	2014. 2. 18 (화) 13:00 ~ 17:30
점검대상	증 압 장 : 5개소(배밭A, B, C, D, 서경)
점 검 자	지방공업주사 김현돈, 지방전기운영주사보 주광복, 류홍규
점검내용	○ 시설현황 <배밭A증압장> - 기동․전송반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(5HP×2) <배밭B증압장> - 기동․전송반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(5HP×2) <배밭C증압장> - 기동․전송반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(40HP×2) <배밭D증압장> - 기동․전송반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(15HP×2) <서경증압장> - 기동․전송반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(5HP×2)

점검내용

○ 점검결과

- 배밭C 증압장 : 부하 전류값이 20A인데 전자식 과부하계전기(EOCR) 표시값이 표출되지 않음

<현황 사진>

전자식 과부하계전기 전류값이 표출되지 않음 (배밭C 증압장)

○ 조치의견

점검시 이상상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 중부수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.