문서번호	급수운영과-3416
결재일자	2014.2.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수운영과장
강동길	02/19 장시명
협 조

배수지 관랑실 전수 점검결과 보고

2014. 2.

남부수도사업소

(급수운영과)

배수지 관랑실 전수 점검결과 보고

□ 점검배경

○ ’14. 02. 12 행정2부시장 노량진배수지 방문시 요청사항임

○ ’14. 02. 13 상수도사업본부(시설관리부) 배수지 관랑실 전수 조사 지시

□ 점검대상 : 8개소

○ 금천, 봉천6-2, 낙성대, 신림6, 장군봉, 신림2, 선우, 봉천11(대)배수지

※ 독산, 봉천11(소), 신림9, 남현동, 신림2-1배수지는 관랑실이 없음

□ 주요 점검사항

○ 관랑실에 누수 및 지하수 등 유입 여부

○ 기타 구조물 균열 등 안정 상태 등

□ 점검 결과

○ 점 검 일 : ’14. 2. 13(목),  2. 17(월)

○ 점 검 자 : 시설관리과장, 강 동 길, 정 헌 석, 유 명 근, 전영섭

안전진단업체 ㈜한국건설방재연구원

○ 점검결과 : 금천배수지 1지앞 관랑실 벽면에서 소량누수

그 외 배수지는 누수 등 특이사항 없음.

※ 붙임 “배수지 관랑실 조사양식”

□ 금천배수지 관랑 소량누수 조치계획(안전진단업체)

○ 지적내용 : 1지앞 관랑실 시공이음 신축죠인트부 누수

○ 원   인 : 배수지 1지 항내 겨울철 기온변화에 의한 신축죠인트(벌어짐)    소량 누수발생

○ 조치계획 : ‘14년 상반기 항청소시 항내 신축죠인트 차수재(실링재) 주입으로 지수조치

□ 행정사항

○ 배수지 관랑실 전수 점검결과 본부(시설관리부) 보고.

붙임 : 배수지 관랑실 점검결과 8부. 끝.