함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사결과 통보(청백아파트 ~ 창동길간)

1. 급수운영과-18302(2016.08.19.)호와 관련입니다.

2. 위호에 의거 『관내 청백아파트 ~ 창동길간 송배수관 부설공사』에 따른 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 통보합니다.

○ 공 사 명 : 청백아파트 ~ 창동길간 송배수관 부설공사

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사 대상	검사일	검사위치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	D=300mm L=370m	2016.08.22. (11:00~11:20)	노원구 월계동 산63-7수	0.21NTU	0.27mg/L	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	박찬삼		수질팀장	이인형		행정지원과장	08/22 정의석
협조자
시행	행정지원과-17952	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3251	/전송	02-3146-3279	/	chansam1020@seoul.go.kr	/	대시민공개