문서번호	공간정보과-6767
결재일자	2016.8.22.
공개여부	부분공개(1)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보과장	시설안전부장
신정민		김태형	08/22 강신재
협조	주무관		장기덕
	주무관		김영혁

2016년 7월

누수발생 GIS 현장대응 결과보고

2016. 8

상수도사업본부

【공간정보과】

2016년 7월

누수발생 GIS 현장대응 결과보고

기존 GIS DB 정확도를 확인하기 위해 시행중인 2016년 7월 누수발생   현장 대응결과를 보고 드림.

※『상수도관로 누수발생시 GIS 현장대응 구축계획』 지리정보과–1363(‘14.5.16.)호

『상수도관로 누수발생시 GIS 현장대응 실시대상 확대계획』 지리정보과–1798(‘15.3.27.)호

Ⅰ		개 요

○ 적용대상 : 누수발생으로 노출된 상수도관

(정확도 개선사업을 시행한 D=80㎜ 이상 상수도관)

○ 대응기간 : 2016. 7. 1. ~ 7. 31.

○ 대응방법 : 누수감리 상황전파 ➤ GIS 현장팀 대응(노출관 측량)

○ 대응실적 건수

(단위 : 건)

구 분	누 수 발 생 건 수	현장대응 건수					비 고 (80 ~ 250㎜)
		계	정 탐 관 로	불 탐 관 로	폐 쇄 관 로	미시행 관 로※
금 월	18	18	15	3	-	-	( 10 )
누 계	69	69	60	9	-	-	( 22 )

※ 미시행관로 : 아직 정확도 개선사업을 시행하지 않은 관로

○ 성과확인 현황

(단위 : 건)

구 분	현 장 대 응 건 수	성과확인현황
		허용오차이내	허용오차초과
			평 면	심 도	평면 및 심도
정탐관로	15	14	1	-	-
불탐관로	3	-	-	-	3
폐쇄관로	-	-	-	-	-
미시행관로	-	-	-	-	-
합 계	18	14	1	-	3

※ 허용오차 : 평면(±0.3m), 심도(±0.3m)

○ 결과요약

GIS 현장대응한 18건 중 허용오차를 초과한 정탐관로 1건과 불탐관로 3건을 보완하였음.

Ⅱ		세부내용

○ 성과상이 : 정탐구간 1건, 불탐구간 3건

- 중랑구 면목동 **** 일대(정탐관로)

노출관확인				* * * *
원 인		인접한 타 지하시설물의 자장간섭 영향으로 위치오차 발생
조치결과		보완탐사(45m)하여 위치 보완

- 영등포구 양화동 ****** 일대(불탐관로)

노출관확인				* * * *
원 인		주변 시설물의 영향으로 불탐 발생
조치결과		노출구간 실측성과를 토대로 정탐 처리

- 노원구 상계동 ***** 일대(불탐관로)

노출관확인				* * * *
원 인		인접한 타 지하시설물의 자장간섭 영향으로 불탐 발생
조치결과		노출구간 실측성과를 토대로 정탐 처리

- 구로구 구로동 ******* 일대(불탐관로)

노출관확인				* * * *
원 인		고심도(2.8m)에 의한 불탐 발생
조치결과		노출구간 실측성과를 토대로 정탐 처리

○ 성과일치 : 정탐구간 14건 ………………………………… [붙임3] 참조

Ⅲ		향후계획

○ 누수발생시 GIS 현장대응현황 점검 : 2016. 9월 중

- SNS를 활용한 누수상황 전파실적과 실제 누수현황 비교·분석

붙임 : 1. 대응실적 세부현황               1부

2. 누수발생시 GIS 현장대응 내역   1부

3. 성과일치현황                    1부.  끝.