문서번호	정수시설과-2594
결재일자	2016.8.22.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

				시 민
주무관	정수시설과장	강북아리수정수센터소장
이상훈	김긍채	08/22 박기석
협 조
	행정관리과장		김형규
	정수과장		김형섭
	원수관리과장		손주옥
	주무관		김동우

2016년 추석대비

취·정수장 안전관리 추진 계획

2016. 8

강북아리수정수센터

정  수  시  설  과

2016년 추석대비

취·정수장 안전관리 추진 계획

우리 고유의 명절인 추석을 맞이하여 시설물의 사전점검과 정비를 실시하여 안전사고 예방에 선제적으로 대응하여 안전하고 안정적인 수돗물 생산․공급에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ	추진 개요

□ 추진 일정

○ 추진기간 : 2016. 9. 9(금) ~ 9. 19(월)  11일간

- 추석연휴 : 2016. 9. 14(수) ~ 9. 16(금)  【추석 : 9. 15(목)】

○ 자체 추진계획 수립 및 점검 정비 기간 : 2016. 8.29.(월) ~ 9.5.(월), 8일간

□ 관련근거

○ 2016년 추석대비 상수도분야 대책 알림 : 기획예산과-8339호(2016.8.16.)

○ 2016년 추석대비 취․정수장 안전점검 실시계획 알림 : 생산관리과-11715호(2016.8.17.)

□ 중점 추진사항

○ 취·정수장 시설물 사전점검

- 배수펌프, 수질자동감시측정기 등 시설물 정상가동 상태 점검

- 시설물 파손, 누수 등 안전상태 점검 및 정비

○ 추석 종합 상황실 등 설치·운영을 통한 신속한 사고대응 및 처리

- 운영기간 : 2016.9.13(화) 18:00 ~ 9.19(월) 09:00 (7일간)

Ⅱ	취, 정수장 안전점검 추진

□ 점검대상 : 취수장, 정수장

□ 점검기간 : 2016. 8. 29.(월) ~ 9.5.(월), 8일간

□ 점검방법

○ 분야별 자체 점검반을 편성하여 사전점검 및 예방 조치

○ 분야별 자체 점검반

분야별 점검반	점검반장	점 검 자
기계, 설비분야	정수시설과장	정인영, 강호균, 이승수, 설정호
전기, 통신, 계장분야		김향석, 송여배, 전철호, 김영민, 강병우, 전고운
토목, 건축 분야		김동우, 한장희, 이석준, 이상훈
생산, 수처리분야	정수과장	장호, 권오정, 심미숙, 김석진, 임태섭, 김태현
취수장 토목,건축,기계, 전기,수질,약품분야	원수관리과장	한충규, 김효준, 김대용, 박승오, 이성남, 박기완, 강현국, 이준수
방호, 소방, 행정분야	행정관리과장	박성춘, 이용우, 하수용, 이정연, 김금옥, 황여진, 윤만구

- 점검결과 긴급하고 간단한 사항은 자체 예산 활용 직원 또는 계약에 의해 보수 보강

- 긴급을 요하지 않는 보수 사항에는 내년 예산에 반영하여 정비

○ 본부 합동점검 : 2016. 9. 5. (월)

- 본부인원 : 생산관리과, 수질과, 기전설비과, 기술진단과 직원 1개조

○ 유사시를 대비하여 분야별로 필수요원을 지정하고 기전설비 협력업체 및 긴급누수 복구업체와 협력하여 24시간 복구체계 유지

○ 정전대비 긴급복구 및 수질 악화시 대책이 포함된 위기관리 행동매뉴얼을 상황에 맞게 수정 보완하여 주요 지점에 비치 활용

○ 단전․단수 등 돌발사고시 동향보고 철저

□ 중점 점검사항

○ 시설물 분야

- 급경사지, 옹벽, 축대 등 붕괴 예상 지역 및 시설물 균열상태 점검

- 약품저장탱크, 배출수처리시설 등 이상 여부

- 관로시설(도수관로, 송수관로, 연결관로) 누수 여부

- 오일펜스 및 조류차단막 설치상태 점검

○ 수질관리분야

- 정수처리 공정별 수질관리 실태

- 수질감시자동측정기 정상가동 여부

- 정수약품(응집제, 이산화탄소, 산소, 염소 등)보유 현황 점검

- 산소, 이산화탄소, 염소 등의 누출여부 점검

- 고도정수처리설(오존, 활성탄흡착지) 가동 상태

○ 기계․전기 분야

- 비상 발전기 작동상태 점검

- 옥외 배선 노출 불량점검

- 배수펌프 작동상태 점검

- 취,송수펌프 및 중계펌프 작동상태 점검

- 전기 선로의 절연(피복)·접지상태 등을 육안 및 저항값 측정

Ⅲ	행정 사항

○ 분야별로  9. 5.(월)까지 시설물을 점검

○ 점검결과 정비사항은 9. 8.(목)까지 분야별로 조치완료 후 정수시설과 통보 (정비 전․후 사진포함)

- 점검 및 지적사항에 대한 조치결과를 생산관리과로 9. 9.(금)까지 보고

○ 유사시를 대비하여 분야별로 필수요원을 지정하고 기전설비 협력업체 및 긴급누수 복구업체와 협력하여 24시간 복구체계 유지

○ 직원 비상연락망 및 유관기관․복구업체 등 비상연락 체계 정비

○ 정전대비 긴급복구 및 수질 악화시 대책이 포함된 위기관리 행동매뉴얼을 상황에 맞게 수정 보완하여 주요 지점에 비치 활용

○ 단전․단수 등 돌발사고시 동향보고 철저

붙임문서 1. 취·정수장 시설물 점검표	1부.
2. 취·정수장 시설물 점검사진	1부.
3. 사고처리를 위한 종합 상황실 설치 및 운영계획	1부.
4. 정수센터 긴급복구 및 협력업체 지정현황	1부.  끝.

취·정수장 시설물 점검표

강북아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
주요 취․ 정수시설	∙급경사지, 옹벽, 축대 등 균열 상태 ∙착수정 및 혼화지 시설물 상태 ∙약품탱크 시설물 상태 ∙여과지 시설물 상태 ∙정수지 시설물 상태 ∙송수펌프실 시설물 상태 ∙오니처리장 시설물 상태
각종시설 예방조치 실태점검	∙배관설비 시설 적정성 ∙약품 이송배관 등 각종 구내 노출배관 상태 ∙각종 변류의 작동상태 및 누수 ∙변실내 물고임 및 상태 ∙배기변실 상태 ∙보일러 세관작업 등 관리 상태 ∙염소투입실 및 저장실 관리 상태 ∙도수관로, 송수관로, 연결관로 누수여부
정수처리 및 수질 관리실태	∙침전수,여과수,정수(탁도,pH 등) ∙정수약품 관리상태 여부(응집제, 염소 등) ∙잔류염소 적정유지 여부 ∙여과사 적정관리 및 역세척 상태 ∙수질자동측정기 관리상태 ∙고도정수처리시설(오존, 활성탄흡착지) 적정 운영 여부

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과
	종 류	점 검 사 항
수전 설비	∙개폐기 ∙휴즈류 ∙차단기 ∙예비전원	∙부식 여부 ∙발열 여부 ∙적정용량 사용 여부 ∙밧데리 상태
변압기	∙상용 ∙예비	∙절연유 누유 여부 ∙발열 여부 ∙예비기 가동 여부
수배 전반	∙차단기 및 개폐기 ∙램프 및 각종 지시계 ∙보호계전기 ∙외함	∙발열 및 부식 여부 ∙VCB 개폐도수계 및 밸브 상태 ∙점등 및 영점조정 상태 ∙적정 탭조정 여부 ∙청소상태 및 밀폐 여부
모타 펌프	∙상용 ∙예비기 ∙배관 및 밸브류	∙진동 및 소음 상태 ∙윤활유 및 봉축수 유출 상태 ∙예비기 가동 여부
복구 체계	∙긴급복구계획 ∙복구장비 및 예비자재	∙복구계획수립 여부 ∙비상연락망 정비 ∙복구장비 가동 여부 및 보관 상태
근무 상태	∙운전요원 교육 ∙각종 게첨물 ∙출입통제기록부	∙조작요령 숙지 여부 ∙게첨 및 도면비치 여부 ∙기록상태
기타	∙여건에 맞게 점검항목 가감

2016.  .  .

점검자   직  시설6급(토목)      성명   김 동 우 (인)

점검자   직  공업6급(전기)      성명   김 향 석 (인)

점검자   직  공업6급(기계)      성명   정 인 영 (인)

점검자   직  공업6급(화공)      성명   장    호 (인)

점검자   직  공업6급(토목)      성명   한 충 규 (인)

점 검 사 진

사진설명
사진설명

붙임	사고처리를 위한 종합 상황실 설치 및 운영계획

□ 조정(운영)위원회

○ 구   성 : 위원장 1, 부위원장 1, 위원 5

- 위원장 : 본부장, 부위원장 : 부본부장, 위원 : 각 부장

○ 임    무

- 사고발생별 위기관리 매뉴얼을 통한 조치방향 결정

- 사고처리 방향 등 결정

- 사고발생 경위 및 처리 과정 등 청취

○ 운영기간 : 상황 종료시까지

□ 종합상황실

○ 상황실장 : 부본부장

○ 상황총괄반

- 구    성 : 경영관리부장(반장)

- 임    무

▸ 상황실 설치, 사고 접수, 전파 및 보고

▸ 보도자료 작성․제출 및 홍보 등 대외기관 대응 등

○ 상황처리반

- 구    성 : 소관부장(반장)

구 분		본부에서 할 일	사업소에서 할일
공통사항		▸ 복구작업 총괄 지휘 ▸ 상황판단 회의 개최 및 대처계획 수립 ▸ 재발방지 대책수립 시행	▸ 사고지역 현황 파악 및 현장 안전관리 ▸ 담당자 등 비상연락
수질사고	원 수	▸ 취수중단 상황판단 ▸ 유관기관 협조체제 가동	▸ 취수원 순찰 및 수질분석 ▸ 오염방지 긴급조치 및 대처
	정 수	▸ 취수 및 생산 중지 상황판단 ▸ 취·송수 중단시 인근정수장 수계전환 조치	▸ 수질분석 사고원인 파악 ▸ 오염물질 제거 조치, 복구 ▸ 정수처리 대책 수립
	수 도 꼭 지	▸ 급수중지 상황판단 ▸ 급수중단시 수계전환 조치	▸ 수질분석 사고원인 파악 ▸ 비상급수체계 구축 (급수중단시 비상급수, 주민홍보)

구 분	본부에서 할 일	사업소에서 할일
침수사고	▸ 사고현장 출동 및 지원 및 비상 공급 방안 수립 ▸ 단수지역 발생시 시민 홍보	▸ 급수차 및 병물아리수 지원 ▸ 긴급복구업체 비상연락 ▸ 침수지역 배수 실시
정전사고	▸ 상황관리 및 기술지원 ▸ 긴급자재 확보 및 수급 ▸ 유관기관(한전 등) 협조 요청	▸ 복구작업 및 비상급수 운영 - 고압 : 예비선로로 전력공급 - 저압 : 비상발전기 등 ▸ 현장출동 및 조사 ▸ 2차사고 예방을 위한 응급조치
공사장 사고	▸ 사고지역 조사 및 지휘 ▸ 유관기관(소방서 등) 협조 요청	▸ 복구작업 현황 파악 및 기록유지 ▸ 복구지원 인력 관리
화재사고	▸ 상황관리 및 기술지원 ▸ 현장 지원활동 및 지원방안 수립	▸ 자체 초동조치 (소화기분사, 전원차단 등) ▸육성 경보전파 및 화재사실 알림 및 119신고
해킹사고	▸ 상황 전파 ▸ 각 시스템담당자 비상연락체계 ▸ 시스템 점검 및 피해 상황 파악 ▸ 관련 로그분석 및 침입경로 파악 ▸ 네트워크, 보안장비, 서버등 시스템 조치 - 공격IP 차단 및 정보보호룰 강화 ▸ 피해 완화대책 가동 - 해당시스템 네트워크 차단 등 ▸ 유관기관 및 정보보안 협력업체 공조체계 유지	▸ 외부연결 통신선 차단 ▸ 해킹컴퓨터 전원차단 ▸ 예비컴퓨터로 제어실 복구

○ 급수대책반

- 구  성 : 급수부장(반장)

- 임  무

구 분	본부에서 할 일	사업소에서 할 일
정수센터, 가압장·배수지, 송배수관정비, 이재민 발생 등	▸ 정수장간 비상관로 수계전환 지원 지휘 총괄 ▸ 700mm이상 수계전환 지원 지휘 총괄 ▸ 급수차운영 및 병물아리수 지원 지휘 총괄 ▸ 유관기관 협조체계 유지	▸ 사고발생지역 현장 조사 ▸ 급수차운영 및 병물아리수 지원 ▸ 배관망도를 활용 단수지역 최소화 수계조절 ▸ 고탁도 수돗물 유입방지를 위한 다량급수처 모니터링

유관기관 및 협조 체계

2016. 8.

환 경 부						한강사업본부
- 수도정책과 044-201-7120 - 당직실(야) 044-201-7440~1						- 환경과 (주) 3780-0786 (야) 3780-0777~8
			서 울 특 별 시 120
			- 서울특별시 소방재난본부 재난대응과 구조대책팀 (02) 3706 – 1420～5 - 서울특별시 재난안전상황실 (02) 2133 – 0090, (02) 2133 – 8517 ~ 23 (안전총관본부 안전총괄관 재난관리총괄팀) - 물순환안전국 수질수생태팀 (02) 2133 – 3765 ~ 8 fax (02) 2133-1041
국립환경과학원						서울시보건환경연구원
- 물환경연구부 032-560-7476
						- 먹는물분석팀 570-3216 fax 570-3475
한강유역환경청
- 상수원관리과 031-790-2576 fax 031-790-2479
						서울시 아리수정수센터
						- 강북아리수정수센터 3146-5811~18 - 구의아리수정수센터 3146-5411~16 - 뚝도아리수정수센터 3146-5511~19 - 광암아리수정수센터 3146-5311~18 - 암사아리수정수센터 3146-5711~17 - 영등포아리수정수센터 3146-5611~16
			상수도사업본부 3146-1590~3
한국환경공단
- 수질오염방제센터 032-590-3903~5 fax 032-590-3930
			- 생산부 수질과 3146-1321~6 - 총무과 3146-1135 - 서울물연구원 3146-1701
한강물환경연구소
- 유역환경연구과 031-770-7220 fax 031-770-7242
경 기 도 청
- 환경안전관리과 031-8008-5231 - 상하수과 031-8008-6988
						한국수자원공사
						- 팔당권관리단 031-790-3234 fax 790-3318 - 소양감댐관리단 033-259-7216 fax 259-7231 - 충주권관리단 043-840-1260 fax 840-1235 - 댐유역관리처 042-629-2782~6 fax 629-2799
			자 치 구
인천광역시
			25개 관할구청장
- 수질환경과 032-440-3706 - 상수도사업본부 032-720-2141
기 타
- 국민안전처 중앙안전상황실 02-2100-4074 - 남양주시 녹색성장과 031-590-2242 - 구리시 환경과 031-550-2324
						관내유관기관
						- 경찰서 112 - 소방서 119

긴급복구업체 및 유관기관

2016. 8.

분야별	기관명	담당자	전 화 번 호
			주 간	야 간	기타
공통	상수도본부	생산관리과	02)3146-1311~7	02)3146-1590~3
	남양주시	8272 민원센터	080-590-8272	080-590-8272
	구리시	수도과	031)550-8543	031)550-8575 (통제실, 주,야)
건설 (토목, 건축)	(주)한신공영	당직실 (허순)	02)3393-3481	02)3393-3114	*************
	임광토건(주)	신정식	02)3495-8313		*************
누수복구	동부수도	시설관리과	02)3146-2809,24	02)3146-2890
	(합)낙안이엔씨 (복구업체)	나회웅	02)457-3529	02)457-3529	*************
단수시	중부수도	급수운영과	02)3146-2141~74	02)3146-2290
	북부수도	급수운영과	02)3146-3341~54	02)3146-3490
	동부수도	급수운영과	02)3146-2741~66	02)3146-2890
전기사고	한국전기안전공사 (경기북동부지사)	당직실	031)560-6200	031)560-6200	담당자 자동연동
정전시	미금변전소	감시실	031)577-9685	031)577-9685
	덕소변전소	감시실	031)577-0248	031)577-0248
GIS설비	현대중공업	정명환	02)746-7549		*************
계장설비	(주)효성	김희정	02)3668-5724		*************
수배전반	(주)일산전기	김연부	02)552-6245		************
밸브	제일기전	방광원	070)4252-9004		*************
배관	㈜원일워터테크	원훈희	02)497-3304		*************
모터펌프	물과함께	김진남	031)313-8442		*************
액화염소 납품업체	흥인화학	정은영	02)2276-0361		*************
염소설비	(주)동방수기	김서중 (김태호)	02)423-3053		*************