문서번호	정수과-4445
결재일자	2016.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★전문관		정수과장	구의아리수정수센터소장
조평대		서한호	08/22 이달영
협조	행정관리과장		손수달
	주무관		신상용

염소(Cl2)가스 투입설비 세관작업

2016. 08.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

염소(Cl2)가스 투입설비 세관작업

우리 정수센터 아리수생산에 소독제로 사용되는 염소가스 투입설비의 성능유지와 안정적인 투입관리를 위하여 기화기 외 3종 세관작업 시행으로 소독제 적정투입 및 목표잔류염소 적정관리로 맛있는 아리수를 공급하고자 함.

□ 건   명: 염소(Cl2)가스 투입설비 세관작업

○ 염소가스 투입설비 현황 및 세관대상 설비(

)

구 분 설비종류	용 도	용 량 (kg/hr)	1정수장 (대)	2정수장 (대)	수 량 (대)	설 치 년 도
기 화 기	액체염소 기화	150	1	1	2	2011년
투 입 기	전 염소투입	56	1	-	1	2006년
	전 염소투입	28	1	-	1
	중 염소투입	19	1	-	1
	중 염소투입	10	1	-	1
	전 염소투입	19	-	2	2	2011년
	전, 중염소 예비	19	1		1
	중 염소투입	10	-	2	2
	후 염소투입	10	1	1	2
	후 염소(예비)	19	1		1
	1,2 재염소투입	10	1		1
	회수 염소투입	10	1	1	2
진공조절기	진공조절 및 가스공급	189	1	1	2	2011년
워터챔프	염소가스 투입 및 급속 혼화	15HP	1	1	1	2009년
		25HP	2	4	7	2011년
인 젝 터	염소가스 투입 및 염소 혼화	Ø50mm	4	2	6	2011년
		Ø25mm	1	1	2	2011년
스트레이너	염소가스 기체 배관 이물질 제거	Ø25mm	2	2	4	2011년

○ 염소가스는 산화성이 강하여 공기와 접촉하면 설비부식을 초래하므로 투입설비의 성능유지를 위해 일반적으로 약2년마다 세관을 시행하고 있으며

○ 2011년 설치된 염소설비중 기화기 2대ㆍ진공조절기 2대ㆍ염소투입기 11대중 6대ㆍ스트레이너2식을 세관하여 염소투입 및 잔류염소 유지관리

○ 2015년(2006년 생산) 세관한 투입기 4대, 세관 대상에서 제외(제1정수장 투입설비)

□ 염소가스 투입설비 세관 및 부품 교체내역

구 분		규 격	용 량 (kg/hr)	수 량 (대)	비 고
기화기	전열온수식	0~189kg/hr	0~150	2
	유지관리키트	부품교체용 U28839	0~189	2
	마그네슘아노이드	Ø20×L1600 P30764	0~189	8
진공조절기	진공조절기세관	진공습식자립형	0~189	2
	유지관리키트	U27808	0~189	2
	다이야프램	P51348	0~189	2
	다이아프램	P51349	0~189	2
	다이아프램	P51372	0~189	2
염소투입기	전 염소	노무비	0~56	2
	중 염소	노무비	0~56	2
	후 염소	노무비	0~56	2
	유지관리키트	V2030	0~56	6
스트레이너		노 무 비		2

□ 소요예산: 24,147,400원(이천사백일십사만칠천사백원)

구 분 번 호	품 목	금 액(원)	비 고
1	재 료 비	9,328,980
2	노 무 비	7,983,088
3	경 비	1,936,688
4	일반관리비 및 이윤	2,703,512
5	소 계	21,952,268
6	부 가 세	2,195,227
7	합 계	24,147,495	100원이하 절삭
		24,147,400

□ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

□ 시행방법: 염소설비 유지 및 안전관리공사 연간단가 계약업체(동방수기)에 작업지시

첨부 1. 세관대상 염소투입설비 1부.

2. 염소투입설비 세관 설계내역서 1부.

3. 작업지시서 1부.

4. 투입설비 PMKIT 3부.

5. 기화기 및 투입기 부품교체 내역 각1부. 끝.