문서번호	정수과-4459
결재일자	2016.8.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
경규선		박근희	08/23 서한호
협조
	주무관		정승열

2016년 8월 여과지 여재층 두께 조사 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 8.

구의아리수정수센터

(정수과)

2016년 8월 여과지 여재층 두께 조사 결과

여과지의 안정적 운영을 위해 여과지 여재층 두께를 조사하고 그 결과를   보고드림.

조사 근거

상수도시설유지관리 매뉴얼(환경부,2007)

☞ 여과지별 사층 두께 월1회 확인

조사 현황

조 사 일 : 2016. 8. 22.

대    상 : 제1정수장 12지 및 제2정수장 여과지 10지

조 사 자 : 정수과 수질연구실 직원

측정방법 : 여재표층에서 여과지 상부까지의 높이를 측정하여 두께 간접 확인

측정지점 : 3개 지점(제1정수장 여과지는 좌․우 각 3개 지점)

< 제1정수장 여과지(좌) 및 제2정수장 여과지(우) 평면구조개략도 >

조사 결과 및 결론

결 과

구 분	기준	월	최대	최소	평균
제1정수장	75±5	7월	77.2	70.8	73.9
		8월	77.1	70.2	73.7
제2정수장	120±8	7월	128.5	119.7	124.1
		8월	129.6	119.7	124.3

※ 여과지별 세부 두께는 붙임 참조

결 론

- 제1정수장 및 제2정수장 여과지의 여층두께는 기준에 적합하나,

- 기준 하한값에 근접한 제1정수장 여과지 2지와 12지의 경우 여재보충이 필요함.

붙임 : 여재층 두께 조사 결과(8월) 1부. 끝.