문서번호	시설관리과-23184
결재일자	2016.8.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
시설관리팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
고신석	천성훈	08/23 代이두영
협 조
	행정관리팀장		김형국
	주무관		박행종
	주무관		강판오

시뮬레이션 기법 을 활용한

급수운영 방법 개선사업 성과보고

2016. 8.

남부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

시뮬레이션 기법을 활용한

급수운영 방법 개선사업 성과보고

대방가압장(배수지)수계 일부를 상도배수지 자연수로 전환하여 과수압지역을 해소하고 모타펌프 효율을 향상시켜 전력료 절감 및 유수율 향상을 위한 급수운영 방식을 개선사업을 완료하고 성과를 보고 드림.

Ⅰ		추진개요

□ 추진배경

❍ 시민 안정급수를 위하여 대방배수지 가압장 모타펌프 직송 급수  구역에 대하여 상도배수지 자연수로 변경 필요

❍ 과수압지역 해소 및 모터펌프 효율 증대로 전력료 절감 및 유수율 증대 및 수도관 누수 예방

□ 시설 현황

❍ 위  치 : 동작구 대방동 350-1

❍ 급수지역 표고 : 최고 : 50m, 최저 : 35m

❍ 급수현황

- 급수지역 : 신길1,3~7동, 대방동

- 급수세대 : 183,719세대(대방동 : 27,559세대)

- 급수인구 : 316,200명

- 급 수 량 : 179,000㎥/일(대방동 : 25,100㎥/일)

□ 급수운영

❍ 급수계통

암 사 정수센타	⇒	노량진가압장	⇒	대방가압장	⇒	영등포구 신1,3~7동 동작구대방동
암사정수센타		남부사업소		남부사업소 기전팀		남부사업소

□ 현황 및 문제점

❍ 대방가압장에서 공급하고 있는 일부(대방동)지역(27,559세대, 25,100㎥/일)은 가압급수지역 검토회의 결과 상도배수지 자연수 수계로 전환하여도 급수가능한 지역으로 송수펌프를 24시간 계속 가동해야 하므로 불필요한 모타펌프 가동으로 전력요금 낭비

※ 상도배수지(H:91.4m , L: 86.9m), 대방가압장 급수구역 표고(최고 : 50m ,최저 : 35m)

❍ 대방가압장(배수지)에서 동작구 대방동 및 영등포구 신길1,3~ 7동 지역에 급수하고 있으나 동작구 대방동지역은 유량계가 없어 영등포구 사용량을 제외한 나머지를 대방동에 포함하고 있는 실정으로 중블록 관리에 어려움이 있음

❍ 가압구역 내 불규칙 수압으로 인한 돌발 누수로 예산낭비 요인 지속적 발생과 사고 예방 및 유수율 관리에 어려움이 있음.

Ⅱ		개선방안

□ 개선 전

❍ 동작구 대방동 및 영등포구 신길1,3~7동 지역에 대하여 대방가압장(배수지)에서 모타펌프로 직송 급수

암 사 정수센타	⇒	노량진가압장	⇒	대방가압장	⇒	영등포구 신1,3~7동 동작구 대방동
암사정수센타		남부사업소		남부사업소 기전팀		남부사업소

□ 개선(안)

❍ GIS 및 유량감시 시스템 등을 사용 급수운영 시뮬레이션 기법을 활용한 개선(안) 적극 시행

❍ 대방가압장(배수지) 가압펌프로 급수하고 있는 동작구 대방동 지역 27,559세대를 상도배수지 자연수 수계로 전환하여 급수 안정화 기여

- 추가 관부설 : D=200㎜ L= 270m(별도 도면 참조)

암 사 정수센타	⇒	노량진배수지	⇒	상도배수지	⇒	동작구 대방동
암사정수센타		남부사업소		남부사업소 기전팀		남부사업소

- 상수도 급수운영 개선(안) 현황도

- 개선(안) 상세도

Ⅲ		주요 추진 현황

□ 유수율 향상을 위한 가압급수구역 검토회의 개최 :‘16.07.08

(사진설명 : 대방 가압급수구역 검토)

❍ 검토회의 결과

- 대방가압구역 중 일부 대방동지역 27,559세대는 표고가 35~50m로 상도배수지 자연수수계로 전환하여도 급수가능한 지역으로 검토됨

□ 급수운영방법 개선 및 유수율 향상 계획보고 : ‘16.07.11

❍ 시설관리과-18505(‘16.07.11)

□ 수계전환를 위한 관부설 완료 : ‘16.08.23

❍ 추가 관부설 : D=200㎜ L= 270m

□ 대방 가압급수구역에 상도배수지 자연수계로 전환 완료

: ‘16.08.24

Ⅲ		기대효과

□ 과수압지역 적정수압으로 시민 안정급수와 유수율 증대

❍ 동작구 대방동 지역 27,559세대를 상도배수지 자연수로 공급에 따른 과수압 지역 세대에 대하여 적정수압 급수로 누수방지 등 유수율 증대

□ 모타펌프 효율 증가 및 자연 급수로 전기료 절감

❍ 대방가압장(배수지)  급수지역을 영등포구 일부지역만 공급으로 송수모타 펌프 운영을 효율적으로 개선하여 가동 시간을 단축(24시간→17시간) 및 전력비 절감

- 전력비 절감 :15,000만원/년간

□ 불규칙 수압변화로 인한 누수예방으로 예산절감 기여

❍ 대방가압장(배수지) 급수지역으로 수압 불규칙으로 인한 과거 10년간 누수(32건)가 발생된 실정이나, 자연수 수계로 전환 시 수압의 안정화로 향후 돌발적으로 발생하는 안전사고 예방과 누수복구공사로 인한 예산낭비 절감 및 유수율 향상에 기여

□ 급수운영에 시뮬레이션 기법을 지속적 활용으로 기술발전 기여

❍ 수시로 변화하는 시대에 맞추어 급수운영 등에 시뮬레이션 기법을 지속적으로 활용함으로써 기술발전에 기여

붙임 : 대방가압장(배수지) 급수구역도 1부  끝.