투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터엔에너지 중랑사업소장
(경유)
제목	벨트 탈수동 케익이송콘베이어(1호) 수리 승인

1. 중랑사업소 P562-2016-154(‘16.08.02)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 “벨트 탈수동 케익이송 콘베이어 수리” 건에 대하여 아래와 같이 승인하니, 수리 후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사 업 명 : 벨트탈수동 케익이송 컨베이어(1호) 수리

***********무축 스크류 컨베이어 유니버셜 죠인트 교체(400A*10M)

**********************

나. 검토결과 : 원심탈수기 3.4호 케익배출 이송용 무 주축 스크류 콘베이어의 유니버셜죠인트 전단으로 탈수기 가동이 중단 수리실적이 있는 업체의 긴급 보수가 요구됨.

다. 조치의견 : 승인

별첨 : 승인요청 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		운영과장	08/24 정종기
협조자
시행	운영과-6884	(		)	접수		(		)
우	04808	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (송정동 73번지) 중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개(6)