문서번호	급수운영과-18680
결재일자	2016.8.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
이준규		최용진	08/24 이계환
협조

보고서(유수장애 상수도관 이설)

2016.8.24

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의거 도봉구 관내 지역담당 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 있어 이에 보고합니다.

2016. 8. 24.

보고자 : 지방시설서기보 이 준 규

□ 현    황

○ 관련근거 : 도봉구청 물관리과-779(2016.8.19)

○ 공 사 명 : 2016년 하수시설물 보수공사(연간단가)

○ 위    치 : 쌍문동 81-186번지 앞

○ 개    요 : 유수장애 상수도관(D=80㎜, L=5m) 이설요청

□ 보고내용

○ 도봉구청에서 시행하는 2016년 하수시설물 보수공사(연간단가)중 쌍문동 81-186번지 앞의 상수도관(D=80㎜,L=5m)이 저촉되어 이설요청(유수장애)한 사항임.

위 치	저촉내용	이설내용	비 고
쌍문동 81-186	하수관(D=600㎜) 상단부 파손	D=80㎜, L=5m

○ 현장 확인한바 상수도관(D=80㎜, L=3m) 저촉되어 노후 하수관(600㎜) 교체가 불가하여  상수도관 이설(하월)이 필요한 실정임.

○ 공사구간 내 중간밸브 미설치로 인한 단수(162세대)가 불가피한 실정으로 이설공사 및 돌발 누수로 인한 단수 범위 축소를 위해, 창동 81-186, 창동 75-23 앞 중간 제수변(D=80㎜, 2개소)을 신설해야 할 실정임.

□ 조치의견

○ 상수도관 준공년도는 1987년이고 하수도관 준공년도는 1985년으로 보아 유수장애 상수도관 이설 시행이 타당하다고 사료됨.

○ 이설 공사 시 중간밸브가 없어 단수가 불가피한 실정으로 중간밸브(D=80mm, 2개소) 신설을 통해 단수로 인한 시민들의 불편을 최소화하고자 하며, 유수장애 상수도관(D=80㎜, L=5m) 하월 시공토록 도봉구 급수공사 연간단가계약업체 ㈜씨엔케이굿즈 정성훈에게 작업지시하여 추후 설계변경 시 정산에 반영코자 합니다.

붙 임 : 1. 현장사진 1부.

2. 단수범위 및 위치도. 1부  끝.