함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	중구 수계관리 작업내역 보고(02.18)

1. 명에 의하여  중구 관내 수계관리 및 민원을 처리하고  그 결과를

아래와 같이 보고합니다.

○ 작업일시   :  2014. 02. 17~18

○ 보 고 자  :  이상수, 추연청

▣ 수계업무

목적 : 남산2중블록 남산소배수지 및 남산대배수지, 대현산배수지 경계밸브 점검
위치 : 신당동, 필동, 남산동, 남대문5가 일대
중블록명	위치	시설물명	구경 (mm)	내용	일시
남산2중블록	회현동1가 114	경계제수변 다용도	Ø200	남산소배수지/남산배수지 수계경계 폐	02.17
	회현동1가 114	경계제수변 다용도	Ø200	수계 관압측정 7.0kgf/㎠ (남산소배수지) 관압측정 5.0kgf/㎠ (남산배수지)
	회현동1가 100-177공	제수변	Ø250	개
	회현동1가 산1-2임	제수변	Ø250외 1개소	개
	회현동1가 산1-2임	경계제수변	Ø250	남산소배수지/남산배수지 수계경계 폐
	남창동 204-2공	소화전	Ø100	수압확인 4.0kgf/㎠ 남산배수지 수계
	회현동1가 203-2	경계제수변	Ø250	남산소배수지/남산배수지 수계경계 폐
	회현동1가 147-23	제수변	Ø200	개
	회현동1가 109-79	경계제수변 다용도	Ø200	남산소배수지/남산배수지 수계경계 폐
	남창동 202	경계제수변	Ø150	남산소배수지/남산배수지 수계경계 폐
	회현동1가 109-49	제수변	Ø200	개	02.18

목적 : 남산2중블록 남산소배수지 및 남산대배수지, 대현산배수지 경계밸브 점검
위치 : 신당동, 필동, 남산동, 남대문5가 일대
중블록명	위치	시설물명	구경 (mm)	내용	일시
남산2중블록	남창동 435도	제수변	Ø250	개	02.18
	남창동 205-165도	제수변	Ø300	개
	남창동 209-5	경계제수변	Ø300	남산배수지/대현산배수지 수계경계 폐
	남창동 236-2도	소화전	Ø100	수압확인 남산배수지 5.8kgf/㎠
	남대문5가 526	소화전	Ø100	수압확인 대현산배수지 3.2kgf/㎠
	남대문5가 526	제수변 다용도	Ø400	개
	남대문5가 581	경계제수변 (다용도)	Ø300	보광직송/대현산산배수지 수계경계 폐
	장충동2가173-6	경계제수변	Ø600	남산배수지/대현산산배수지 수계경계 폐
	이 하 여 백

끝.

★주무관	추연청		주무관	代오도영		급수운영과장	02/19 김영삼
협조자
시행	급수운영과-3651	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충동2가 208-1	/
전화		/전송	3146-2189	/		/	대시민공개