문서번호	운영과-3019
결재일자	2016.8.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
오승복		代홍징의	08/24 김웅남
협 조
	주무관			홍징의

슬러지 1처리장 에어콘 고장보고

2016. 8. 23

난지물재생센터

(운영과)

슬러지 1처리장 에어콘 고장보고

현 황

처리장	장비명	용 도	모델	설치년도	비고
1처리장	에어콘	2계열 소화조 가스교반기 mcc실 온도조절	cp-775axb	13
		슬러지1처리장 MCC실 수전실 온도조절	LG(lpnc41065)	06

점검개요

○ 점검일시 : 2016.8.22.- 8.23.

○ 점 검 자 : 전기운영7 오승복, 전기운영8 이홍열

○ 점검대상 : 슬러지 1처리장 소화조2계열 및 MCC실 수전실

○ 점검내용 : 에어콘 가동상태, 배관부식 및 냉매가스 누설상태 점검

점검결과

○ 배관부식으로 냉매가스 누설 및 마그넥스위치,저압센서 불량

(배관누설부분 용접후 냉매가스 충전작업 및 부속품 교체필요)

보고자의견

○ 전문업체에 의뢰하여 수리를 요함

○ 주기적 점검으로 배관부식 및 냉매현황 파악 필요

붙임) 고장사진.  끝.