문서번호	시설보수과-4425
결재일자	2016.8.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
박성철		윤승범	08/24 이성재
협조
	주무관		임재동

고도처리 및 시설현대화설비 전기공급 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 08

중랑물재생센터

(시설보수과)

전 기 공 급 계 획 보 고

중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화 시설에 대한 전기 공급 요청(GS건 중랑16-352호)건에 대하여 향후 원만한 시운전이 가능토록 한국전기안전공사 사용전검사 실시확인서 내용 확인 검토 및 전력계통을 점검하고 전기를 아래와 같이 공급하고자 함

☐ 추진경위

○ 시설현대화 설비 가동에 따른 전기공급 및 요금 정산방법 제의(GS건 중랑16-337호) 2016. 08. 03

○ 고도처리 및 시설현대화 설비 전기공급에 따른 요금 정산 방법 보고(시설보수과-4153) 2016. 08. 10

○ 시설현대화 전기 사용전검사 실시확인증 제출 및 전기수전 협조 요청(GS건 중랑16-352호) 2016. 08. 11

○ 전기사용계약서 송부(시설보수과-4242) 2016. 08. 16

○ 시설현대화 계전기 정정치 송부(GS건 중랑16-359) 2016.08.17

☐ 한국전기안전공사 사용전검사 내역

검사일자	검사전기설비	검사결과	비고
2016. 02. 22	수전 : 154KV 44000KVA(GIS 설비)구내설비	부분합격
2016. 02. 25	수전 : 154KV 44000KVA(GIS 설비)구내배전	합격
2016. 03. 16	수전 : 154KV 20000KVA	부분합격
2016. 07. 29	수전 : 22.9KV 13500KVA	부분합격(1)
2016. 08. 02	수전 : 22.9KV 13500KVA(구내배전)	부분합격(Ⅱ)
2016. 08. 10	22.9KV 13500KVA(구내배전)	부분합격
2016. 08. 19	22.9KV 13500KVA(구내배전)	부분합격
2016. 08. 22	22.9KV 13500KVA(구내배전)	부분합격

☐ 전력계통 점검 현황

○ 보호계전기 정정 계산서 검토

- 검토일시 : 2016. 08. 22.(월)  14:00 ~ 17:00

- 검 토 자 : 업무담당  박성철, 전기안전관리자 임재동

- 입 회 자

・보호계전기 정정 계산서 용역사(중부대학교 산학협력단) 교수     조계술

・GS 건설 전기부장 이광종  ・삼진일렉스 현장소장 하정우
- 검토결과 : 보호계전기 정정 계산서 오류 없음

○ 보호계전기 입력 상태 점검

- 점검일시 : 2016. 08. 22.(월)  17:00 ~ 20:00

- 점 검 자 : 업무담당  박성철, 전기안전관리자 임재동

- 입 회 자

・GS 건설 전기부장 이광종  ・삼진일렉스 현장소장 하정우
- 점검결과

입력 값이 계산서와 일치하지 않는 부분을 현장에서 즉시 수정    조치

○ 한국전기안전공사 사용전검사 실시 확인서 확인점검

☐ 전기공급 계획(일정)

○ 공급범위

- 한국전기안전공사 사용전검사 실시 확인서 합격 부분

※ 총인설비 제외

○ 공급일시 : 2016. 08. 24.(수) 15:00

첨부 : 1. 한국전기안전공사 사용전검사 실시 확인서 사본 1부

2. 전기공급 가능범위 도면 사본 1부.  끝.