문서번호	여의도공원관리사무소-3818
결재일자	2016.8.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	여의도공원관리사무소장
한훈수		송규환	08/24 박원근
협조

『2016년도 8월』

소방시설 안전관리대행 점검 결과보고

2016. 8

서부공원녹지사업소

(선유도공원)

선유도공원 소방시설 안전관리 대행 점검 결과보고(8월)

『2016년 선유도공원 소방시설 청사 안전관리용역 시행』에 의거 선유도공원 관리동 등 3개소의 소방시설 점검 및 안전관리에 대해 위탁 점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

▣ 점검개요

○ 점검내용 : 소방시설 점검(6회차)

○ 위탁용역기간 : 2016.3.1. ∼ 2016.12.31

▣ 소방시설 안전 점검 대상

대 상 시 설	연 면 적	규 모	비 고
방문자 안내소	2.564.91㎡	지하2/지상1
이야기관	1,994.65㎡	지하1/지상2
나루카페	577.82㎡	지하1/지상2

▣ 소방시설 현황                               (단위 : 개,대)

구 분	옥내 소화전	스프링 클러헤드	복합 수신기	소화기	화재 감지기	비상 방송설비	유도등
계	8	255	3	35	73	1	45
방문자안내소	1	144	1	18	56	1	20
이야기관 (강연홀포함)	7	101	1	13	17		19
카페나루		10	1	4			6

▣ 소방점검 실시

○ 점검일시 : 2016년 8월 23일 10:00

○ 점검업체 및 점검자

업 체 명	성 명	자격종류	비 고
㈜동보기술단	김 유	소방설비기사(전기,기계)

○ 점검방법 : 선유도공원 안전관리대행용역업체에서 시행

※ 점검주기 : 월 1회/ 일반점검, 년 1회/ 종합 점검 및 작동 점검

○ 소방시설점검내용

- 화재 수신기 도통시험

- 화재 수신기 동작 및 예비전원 시험

- 소화전 발신기 및 위치표시등 외관점검

- 소화기 충압상태 점검

- 유도등 전원상태 점검 등

- 프리액션 밸브 압력확인

- S.V.P 전원 상태 확인

○ 소방시설점검결과(일반점검,월1회)

- 이상없음

붙임 : 1. 소방시설 자체 점검기록부 1부.

2. 소방시설 점검 사진 1부. 끝.