투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시난지물재생센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	분뇨 및 정화조오니 반입량 균등조정을 위한 협조요청

1. 난지물재생센터 운영과 –797(분뇨반입량 균등 조정 및 반입량 제한 협조 요청. “2016.4.4.”)호와 관련입니다

2. 우리센터는 하수방류수 수질기준 항목중 총인(T-P)에 대해 2016년 4월부터 오염총량제가 실시되어 총인농도 초과시 많은 금액의 부과금이 부과되므로 이러한 사례를 사전에 예방하기 위하여 다방면에 걸쳐 많은 노력을 하고 있으나,

3. 하수유입량은 시설용량대비 60% 내외로 유입되고 있으며, 분뇨․정화조는 10%를 초과하고 음폐수가 일평균 500톤 유입되는 등 이의 반입연계처리 부하량이 28%이상(기준10%)으로 유입되어 처리되고 있어 방류수질관리에 많은 어려움을 겪고 있습니다

4. 이에 총인이 많이 함유된 분뇨․정화조오니에 대하여 대책을 마련하기 위하여 최근 1년간 반입량을 분석한 결과, 분뇨처리용량의 110% 이상인 5,000톤을 초과한 날이 년간 97일이 이고, 토,일 등 휴일에는 반입량이 평일의 50% 미만으로 편차가 심하여 분뇨 및 하수처리 공정운영에 많은 지장을 초래하고 있는 것으로 확인되었습니다.

5. 따라서 우리센터에서는 일 반입량을 5,000톤 이하로 유지하고, 요일별 반입량을 균등하게 조정하기 위하여 아래와 같이 관리사항을 안내해드리며, 계속 반입량이 초과할경우에는 반입량제한 및 정지 등의 조치를 강구할 예정임을 알려드립니다

가. 분뇨 반입량 관리사항

- 1일중 분뇨 반입량 시간대별 균등 투입

- 주간중 수,목,금요일에 반입량이 편중되므로 월,화요일 분산조정

- 토,일 등 공휴일 및 심야시간대 적극 반입

※ 참고로 우리센터 계근대 서버교체 공사가 진행되고 있으며, 공사완료후(10월경)에는 등록된 차량번호와 계근대 리모콘이 일치하여야만 반입이 가능함을 알려드립니다.

붙임 : 5,000톤이상 반입현황 .  끝.

							서울특별시난지물재생센터소장
수신자					(사)한국환경청화협회 서울시 특별지회,환경개발(주),종복환경개발(주),백송기업,유진건업(주),성신환경(주),은평산업(주),한도정화(주),(주)신성정화,연세테크,마포환경산업(주),정일정화조공업(주),서울산업(주),(주)서초그린,관악실업,성덕실업,한성성업(주),정익산업(주)
★주무관							이진호			주무관					代이진호					운영과장					김웅남				난지물재생센터소장						08/25 정흥순
협조자
시행			운영과-3051									(						)		접수											(						)
우	10542					경기도 고양시 덕양구 대덕로 426															/
전화		02-300-8546						/전송			02-300-8544					/	water1234@seoul.go.kr												/	대시민공개