문서번호	행정지원과-23359
결재일자	2016.8.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		행정지원과장	서부수도사업소장
문영민		이희세	08/25 강홍기
협조	행정관리팀장		김광석
	기전팀장		이상연

청사 분전반 교체 및 전기공사 발주계획

2016. 8.

서부수도사업소

[ 행 정 지 원 과 ]

청사 분전반 교체 및 전기공사 발주계획

청사 내 노후 분전반 교체 및 불요전력 제거 공사 계획을 수립하여 전기 안전사고 예방 및 에너지절약, 직원 등 사용자 편리성 제고에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 청사 노후 전기배선 체계적 정비

○ 2016년 확보예산 : 금20,000천원 확보

▸상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 시설장비유지비

Ⅱ		정 비 개 요

분전반 교체

○ 본관 3,4,5층 6면(층당 2면) 신품 제작 구매설치

▸예산범위 내 많은 직원이 사용하는 공간 우선 교체

▸본관 1,2층 및 별관은 2017년 정비(예산요청)

2. 불요전력 제거 전기공사

○ 본관 3,4층(시범설치)

○ 사무실 업무종료 후 불요전력 차단

▸최종 퇴청자가 원터치로 사무실 전체전력 차단

(단, 펙스 및 냉장고 등 상시전력 필요기기 제외)

▸실효성 검토 후 2017년 확대시행(1,2층)

Ⅲ		정비 발주계획

1. 청사 분전반 구매설치

○ 정비기간 : 계약일로부터 30일

○ 구매설치 내역

▸분전반속판 W400XH550 STEEL (차단기 및 마그넷스위치포함)  6면

▸DOOR W550XH680XD20 SUS304 6면

※ 설치작업은 휴일에 실시

○ 계약방법 : 수의계약

▸수의계약 근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령

제25조 제1항 제5호(소액)

○ 소요예산 : 금9,878천원

2. 청사(불요전력 제거) 전기공사

○ 정비기간 : 계약일로부터 30일(설치공사는 휴일에 실시)

○ 공사 내역

▸분전반 마그넷트스위치 작동하는 PBL 셋트 설치

▸상기 공사에 필요한 배관 및 배선 연결공사

▸상시 사용 전력기기 배관배선 및 콘센트 부착

※ 공사(현장작업)는 휴일에 실시

○ 계약방법 : 수의계약

▸수의계약 근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령

제25조 제1항 제5호(소액)

○ 소요예산 : 약 금10,120천원

Ⅳ		기 대 효 과

○ 노후 장비 교체로 환경개선 및 전력사용 안정성 확보

○ 불필요전력 차단으로 야간 및 휴일 에너지 절감

○ 사용자 편리성 제고 및 화재예방

○ 청사 전력 운영관리에 최적화 등

붙임  1. 청사 분전반 구매설치 설계내역서(시방서 포함) 1부

2. 청사(불요전력제거) 전기공사 설계내역서(시방서 포함) 1부. 끝.