문서번호	건축기획과-18022
결재일자	2016.8.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비팀장	건축기획과장
박철현		代이효선	08/25 한병용
협조
	주무관		이희원

-현대차GBC 설비·친환경·에너지 분야에 대한-

전문가 자문회의 결과 보고

2016. 8.

건축기획과

『현대차GBC 설비·친환경·에너지 분야에 대한』

전문가 자문회의 결과 보고

현대GBC 건축심의 관련 초고층건축물의 특수성을 감안한 이슈를 제시하기 위한 전문가들의 자문회의 결과 보고임.

□ 회의 개요

○ 일    시 : 2016. 8. 23.(화) 15:00 ~ 17:00

○ 장    소 : 서울시청 지하2층 구내식당 새콤방

○ 참석대상 : 19명

- 서울시(4) : 건축설비팀장, 담당주무관(3)

- 전문가(4) : 권용일(신한대학교 교수), 변운섭(우원엠앤이 대표이사), 이준규(파워포인트(주) 대표이사),

정남기(CNI엔지니어링 전무)

-  현대차(11)  :  현대종합설계 (5) : 신수용 CJ, 강지훈 CJ, 이성관 CJ, 김관희 CJ, 김강빈 GJ

신사옥추진사업단 설계관리 (2),현대건설 연구개발본부 (1)

협력사: EAN테크놀로지(3)

□ 자문 내용

○ 권용일

- 초고층 건물의 기능을 분류하여 건축건설의 목표를 명료화함으로써 에너지절약, 친환경적이면서 안전하고 활용성이 높은 감성적인 건축물이 탄생하지 않겠나 생각합니다. 이를 위해 의견을 추가하면,

- 화학적 합성제품은 항상 롯트(lot)검사하는 절차를 수립하십시오(화재안정성확보)

- 에너지절약을 구현할 수 있는 공조시스템의 주요구성요소 중에 하나인 덕트/외기 도입구/배기구 치수를 최적화할 필요가 있음

○ 변운섭

- 각동의 건물의 용도별 기계실을 통합할 것인지 혹은 분리 할 것인지에 대한 검토

- 각동의 기계실위치(정립)->반송동력고려

- 외부 풍속에 따른 건물의 흔들림에 대한 시뮬레이션 필요

- 각동에 적합한 장비 반입구 위치

- 설계 지침서 제공 필요

○ 이준규

- 수전 및 배전시스템에 대하여 수전용차단기 고장시 하부 시스템 공급에 문제가 발생할 수 있는 영향을 검토하여 2중화를 어느부분까지 해야되는지 검토요

- ESS(에너지저장장치) 적용을 통한 peak-cut 방안의 적용 필요성 검토요

- 지열시스템의 유지관리방안, 가동시간등을 검토하여 향후 지속적으로 관리될 수 있도록 검토요

- 접지시스템의 적용방식에 대하여 건물별 또는 건물의 시스템 통합방식으로 할 것인지 검토요

○ 정남기

- 중수조, 우수조 위치가 최하층으로 에너지 사용효율을 고려 재검토 필요

- 건물배수에너지 활용방안검토

- 공연장시설(무대기계, 음향,조명)은 최상의 수준으로 계획검토

- 지능형건축물인증(IBS)취득 검토

- BF(장애물없는 생활환경) 인증 취득검토

- 열병합 발전 설비 시스템 적용 검토

□ 자문수당 지급

○ 자문수당 : 600,000원

- 150,000원(기본 100,000원 + 2시간초과 50,000원) × 4명

○ 예산과목

- 주택건축국 건축기획과, 아름답고 매력있는 도시건축조성 지원, 도시건축문화  구현(일반), 사전재난영향성검토위원회 운영, 사무관리비

□ 향후 계획

○ 향후 전문가들의 건축심의 관련 자문회의 참가 및 의견 개진

○ 설비,친환경,에너지 체크리스트 작성

붙임 1. 전문가 참석명부 1부.

2. 자문회의 의견 1부.

3. 자문회의 자료 1부. 끝.