문서번호	정수시설과-2784
결재일자	2016.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
김종훈		08/25 임두선
협조	주무관		강석윤
	주무관		김덕현

제1정수장 침전지

슬러지 인발밸브 및 수집기 점검계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수시설과)

『제1정수장 침전지』

슬러지 인발밸브 분해점검 및 수집기 점검계획 보고

제1정수장 침전지 슬러지 인발밸브 전동구동기 및 축이 노후로 인해 고장 가능성이 있어 운휴중인 침전지 1지 4대의 전동구동기 및 밸브축을 분해정비하여 고장을 미연에 방지하고자 함.

Ⅰ				현 황

시설현황

전동구동기 : 총 24대 (4대x6지)

설비명	지별	용량 (HP)	대수	설치년도	내용연수	비고
슬러지 인발밸브 전동구동기	1	1	4	2003	11년
	2	1	4	2008
	3	1	4	2002
	4	1	4	2002
	5	1	4	2008
	6	1	4	2004

전동구동기 현황사진

Ⅱ				문 제 점

침전지 3지 1호 슬러지 인발밸브 전동구동기 자동운전 불능

침전지 3지 1호 슬러지 인발밸브 전동구동기 리미트 설정 풀림

- 장기사용으로 내부부품이 마모되어 전동구동기 스핀들이 헛도는

현상이 발생되고 이로 인해 전동구동기 리미트 설정이 풀림

- 노후된 부품은 밸브축이 회전하지 않도록 고정시켜주는 부품으로

침전지를 비워야 정비가능(현재 수동운전 중)

슬러지 인발밸브 전동구동기 24대중 16대가 내용연수가 경과되어

동일 고장발생 가능성이 있음

(2017년 전동구동기 및 스탠드 교체 예산편성 요구)

Ⅲ				기술지원반 예방정비 실시

침전지 1지 4대 전동구동기 및 축 분해정비

정비공사중으로 비워진 침전지 1지 4대의 전동구동기 분해정비

- 전동구동기 분해 및 오버홀 실시

- 윤활제 및 녹 제거제 도포, 필요시 부품구매하여 직접 교체

- 리미트 및 토크 재설정

슬러지 인발밸브 축 분해 및 정비

- 전동구동기와 슬러지 인발밸브 축 점검

- 밸브 축과 전동구동기 스핀들 연결부위 정밀 점검등

슬러지 수집기 점검

- 슬러지 수집기 대차 가동부위 점검

- 로프 인장상태 및 시브 상태 점검

정비인원 및 정비기간

정비인원 : 기술지원반 5명, 정수시설과 3명

정비기간 : 2016.08.26.~08.29

Ⅳ				향후계획

운휴 침전지 발생시 관련 기전설비 점검, 정비 실시

침전지 청소 또는 정비공사시 부속 기전설비 고장예방 분해정비

실시.  끝.